Po fukušimský

Národní Akční Plán (NAcP)

na  posílení jaderné bezpečnosti jadernýchzařízení v České republice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Říjen 2013

Obsah

1. Úvod	4

2.	Doporučení na evropské úrovni	6

ČÁST I	7

3.	Další témata	7

3.1 Téma I  – Přírodní rizika	10

3.1.1 Frekvence externích rizik	10

3.1.2 Sekundární efekty zemětřesení	12

3.1.3 Metoda Přístup chráněného prostoru	13

3.1.4 Včasné varování na zhoršujíci se meteorologické podmínky	13

3.1.5 Seismické monitorování	13

3.1.6 Kvalifikované obchůzky	14

3.1.7 Hodnocení rezerv proti záplavám	14

3.1.8 Rezervy na vnější rizika	16

3.2 Téma 2 – Ztráta bezpečnostních funkcí	22

3.2.1 Alternativní chlazení a koncový jímač tepla (UHS)	22

3.2.2    Zajištění střídavého napájení	25

3.2.3 Zajištění stejnosměrného napájení	27

3.2.4 Provozní a přípravné akce	28

3.2.5 Instrumentace a monitorování	29

3.2.6 Bezpečnost v odstavených stavech	29

3.2.7 Ucpávky HCČ	30

3.2.8   Ventilace	30

3.2.9   Hlavní a nouzová bloková dozorna	31

3.2.10  Bazény vyhořelého paliva	31

3.2.11 Separace a nezávislost bezpečnostních systémů	33

3.2.12   Zajištení průchodnosti tras a vstupů	33

3.2.13   Mobilní prostředky	34

3.2.14   Zodolněné systémy	35

3.2.15   Havárie více bloků	36

3.2.16 Kontrola zařízení a výcvikové progarmy	38

3.2.17  Další studie ke snížení neurčitostí	39

3.3 Téma 3 – Řízení těžkých havárií	44

3.3.1 WENRA Reference Levels	44

3.3.2  Technická opatření ke zvládaní těžkých havárií	44

3.3.3 Posouzení opatření ke zvládání těžkých havárií (SAM) po vzniku vážné externí události	47

3.3.4 Zdokonalení návodů na řízení těžkých havárií (SAMG)	48

3.3.5   Validace návodů SAMG	49

3.3.6  Nácvik SAM	49

3.3.7  Školení SAM	49

3.3.8   Rozšíření SAMG na všechny stavy elektrárny	50

3.3.9   Zlepšení komunikace	51

3.3.10 Výskyt vodíku v neočekávaných místech	53

3.3.11   Velké objemy kontaminované vody	53

3.3.12   Radiační ochrana	53

3.3.13   Havarijní střediska	54

3.3.14   Podpora zásahovým skupinám provozovatele	55

3.3.15 PSA 2. úrovně	56

3.3.16   Analýzy těžkých havárií	56

Část II	58

4. Témata z diskuse v rámci 2. mimořádného zasedání  Úmluvy o jaderné bezpečnosti	58

4.1 Téma 4 - Národní organizace	58

4.2 Téma 5 - Havarijní připravenost a odezva	60

4.3 Téma 6 – Mezinárodní spolupráce	61

Část III	63

5.  Průřezové otázky	63

Část IV	64

6. Implementace opatření - Akce	64

7. Shrnutí	77

8. Seznam zkratek	78

Reference	79

# 1. Úvod

Národní akční plán na zvýšení jaderné bezpečnosti v ČR navazuje na Národní zprávu o zátěžových zkouškách jaderných elektráren ČR [1], zpracovanou z podnětu Evropské komise v reakci na havárii jaderné elektrárny Fukushima.

V souladu se zadáním zpracovaným skupinou evropských jaderných dozorů ENSREG Národní zpráva o zátěžových zkouškách podrobně analyzovala bezpečnostní aspekty jaderných elektráren Dukovany a Temelín z pohledu extrémních vnějších vlivů, zejména jejich odolnost vůči nadprojektovým zemětřesením, záplavám a extrémním klimatickým podmínkám vedoucím k ztrátě koncového jímače tepla, úplné ztrátě elektrického napájení nebo jejich kombinaci. Cílem zátěžových zkoušek bylo posoudit odolnost stávajících projektů jaderných elektráren vůči těmto extrémním zatížením, posoudit časové rezervy do zlomových momentů nevratného poškození aktivní zóny a navrhnout opatření k posílení jejich celkové robustnosti v podobných extrémních situacích.

Národní zpráva vyústila do závěru, že projektová východiska, která byla založena do konstrukčního řešení obou jaderných elektráren, jsou v souladu s platnou jadernou legislativou ČR a disponují dostatečnými rezervami vůči analyzovaným velmi nepravděpodobným extrémním jevům. Podrobné analýzy chování jaderných elektráren v těchto extrémních podmínkách současně umožnily navrhnout řadu konkrétních technických a administrativních doporučení k dalšímu posílení jejich robustnosti a k oddálení nástupu nevratného poškození jaderného paliva a poškození bariér k zamezení úniku štěpných produktů do prostoru elektrárny a následně do životního prostředí.

Národní zpráva byla předmětem podrobného hodnocení nezávislou skupinou zahraničních expertů, a to nejdříve v tématicky zaměřeném hodnocení organizovaném Evropskou komisí

a skupinou ENREG v únoru 2012 v Luxemburku. Výsledkem tohoto týdenního projednávání zaslaných národních zpráv byla jednak zpráva zobecňující doporučení a závěry všech národních zpráv [2], jednak návrh národních hodnotících zpráv (peer review), který byl podkladem pro následné hodnotící mise (tzv. „country visits“), zpravidla spojené s návštěvou vytypované jaderné elektrárny. V případě ČR to byla jaderná elektrárna Dukovany. Závěry tohoto hodnocení byly shrnuty do finální „Národní zprávy o vzájemném přezkumu“ (Peer Review Country Report) [3], obsahující vedle obecných hodnotících pasáží i soubor rozhodujících doporučení pro další zvýšení jaderné bezpečnosti v ČR obecně, a též konkrétně ve vztahu k jaderným elektrárnám Dukovany a Temelín. Toto hodnocení nezávislými zahraničními experty potvrdilo obecné závěry Národní zprávy o souladu projektových řešení českých jaderných elektráren s platnou národní legislativou a zahraniční praxí. Hodnocení zátěžových zkoušek skupinou ENSREG bylo zakončeno návštěvou JE Temelín v září 2012, jejíž závěry byly shrnuty do zprávy [4].

Národní zpráva o zátěžových zkouškách českých jaderných elektráren byla v zestručněné podobě [5] předložena rovněž 2. mimořádnému zasedání smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti, které se konalo ve dnech 27. – 31. srpna 2012 v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Závěry tohoto jednání shrnuté v dokumentu [6] se staly, obdobně jako závěry hodnocení zátěžových zkoušek provedených v rámci skupiny ENSREG, zdrojem námětů pro další zvýšení úrovně zajištění jaderné bezpečnosti smluvních stran Úmluvy, tedy i ČR.

Doporučení vzešlá z hodnotících procesů v rámci skupiny ENSREG a mimořádného zasedání smluvních stran Úmluvy o jaderné bezpečnosti spolu s příležitostmi pro posílení robustnosti JE Dukovany a JE Temelín identifikovanými v Národní zprávě o zátěžových testech tvoří soubor opatření, jež představuje základ předkládaného Národního akčního plánu na zvýšení jaderné bezpečnosti v ČR.

Národní akční plán na zvýšení jaderné bezpečnosti v ČR obsahuje kompilaci všech zásadních závěrů a doporučení obsažených v Národní zprávě o zátěžových zkouškách jaderných elektráren ČR [1], zpráv z hodnotícího procesu skupinou ENSREG [2,3,4] včetně Zprávy pro mimořádné zasedání Úmluvy o jaderné bezpečnosti [6]. Národní akční plán je rozčleněn v souladu se strukturu doporučenou skupinou ENSREG [7] do čtyř částí. Část I je věnována problematice externích rizik (zemětřesení, záplavy, extrémní klimatické podmínky), ztrátě koncového jímače tepla a úplné ztrátě elektrického napájení, eventuelně jejich kombinaci. Část II pojednává o národní organizaci, organizaci havarijní připravenosti a havarijní odezvy a mezinárodní spolupráci, tak jak byly hodnoceny na mimořádném zasedání Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Část III je věnována průřezovým otázkam. Těžištěm akčního plánu je Část IV obsahující soupis opatření zaměřených na implementaci všech doporučení obsažených částech I - III. Soubor těchto opatření je součtem nápravných opatření stanovených v periodickém přezkoumání bezpečnosti JE Dukovany a JE Temelín po 20, respektive 10 let provozu, bezpečnostních zjištěních mise MAAE, nedostatky zjištěné v rámci projektu LTO EDU a v neposlední řadě zjištěními při zátěžových testech po katastrofě jaderné elektrárny Fukušima.

Implementace navrhovaných opatření týkající se JE Dukovany a JE Temelín bude prováděna držitelem povolení ČEZ, a.s. Opatření obecné povahy, jako například změna jaderné legislativy, havarijní připravenosti, mezinárodní spolupráce, atd. budou prováděna ve státní správě, zejména SÚJB a dalších ministerstvech.

Národní akční plán pro posílení jaderné bezpečnosti jaderných zařízení v České republice, je živý dokument, který bude pravidelně revidován, a na základě nových poznatků průběžně aktualizován.

Revize 1 NAcP byla připravena tak, aby respektovala výsledky jednání ENSREG NAcP z dubna 2013 v Bruselu a výsledky z hodnocení SÚJB od dne vydání NAcP v prosinci 2012.

Hlavní provedené změny v rámci revize 1 NAcP:

- vylepšeny vazby mezi doporučeními a akcemi

- na základě rozhodnutí SUJB bylo přidáno několik akcí do NAcP

- byl aktualizován stav realizace.

# 2.	Doporučení na evropské úrovni

| Č. | Doporučení | Aktivita Akce č. |
| --- | --- | --- |
|  | Doporučení z ENSREG „Kompilace doporučení a návrhů“ |  |
| 1 | Rada ,,Peer Review” doporučuje, aby WENRA, představující nejlepší dostupnou expertízu v Evropě, vypracovala návod na hodnocení přírodních rizik zahrnující zemětřesení, záplavy a extrémní povětrnostní podmínky, včetně odpovídajících návodů na posuzování nadprojektových rezerv a ,,cliff-edge” (hraničních) efektů. | 12 |
| 2 | Rada ,,Peer Review” doporučuje, aby ENSREG zdůrazňil důležitost periodických hodnocení bezpečnosti (PSR). ENSREG by měl zejména upozornit na nutnost opakovaného hodnocení přírodních rizik a s tím spojených opatření tak často jako je možné, ale alespoň jednou za 10 let. Vnější rizika a jejich vliv na licenční úrovně by měly být pravidelně přehodnocovány s ohledem na ,,state-of-the-art data”(aktuální stav dané problematiky) a metody. PSR byly identifikovány jako dobrý nástroj. | Je zavedeno v současné praxi |
| 3 | Dozorný organ by měl zvážit bezodkladnou implementaci doporučených opatření na ochranu integrity kontejnmentů, jenž je jedním ze závěrů vzájemného hodnocení (Peer Review). | 49, 46 – 50 |
| 4 | Dozorný organ by měl zvážit nezbytné provedení opatření k prevenci nehod a omezení jejich následků v případě extrémních přírodních rizik, což je rovněž závěr vzájemného hodnocení. | Mnoho (viz další části NAcP) |
| 5 | Základem pro posouzení rizik by měly být deterministické metody hodnocení. Pravděpodobnostní metody, včetně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA), jsou užitečné jako doplněk deterministicých metod. | Žádné (použití PSA je zavedeno v současné praxi) |

# ČÁST I

## 3.	Další témata

## 3.1 Téma I – Přírodní rizika

Zemětřesení

Na území ČR se nenachází žádné tektonické struktury, které by umožňovaly vznik silných zemětřesení srovnatelných s katastrofickým zemětřesením v Japonsku 11. 3. 2011. V lokalitě EDU nemůže s 95 % pravděpodobností dojít k zemětřesení vyššímu než 6°MSK-64 (PGAhor = 0,06g). Reálná odolnost SKK je vyšší, takže existuje bezpečnostní rezerva na zbývající 5% neurčitost.

Přesto bylo již v roce 1995 rozhodnuto o zodolnění bezpečnostně významných zařízení a stavebních konstrukcí na EDU na hodnotu špičkového zrychlení podloží PGA = 0,1g (maximální výpočtové zemětřesení, MDE/SL2/SSE). Tento projekt v současnosti probíhá, aktuálně již více než 90% (mj. veškerá technologie) bezpečnostně významného zařízení má vyhovující kvalifikační dokumentaci prokazující seizmickou odolnost a na ostatních zařízení (část elektro a SKŘ) se práce na realizaci modifikací dokončují. Případné hypotetické důsledky zemětřesení jsou tedy omezeny na ztrátu neseismicky odolných SKK, které se mohou podílet na plnění podpůrných bezpečnostních funkcí. Týká se to zejména možnosti nedostatečných kapacit mobilní techniky, osob a ztráty schopností komunikace. Činnosti by komplikovala zejména ztráta provozuschopnosti technických prostředků komunikace mezi řídícími centry a zasahujícími osobami, včetně komunikace s vnějšími řídícími centry a orgány státní správy v důsledku poškození infrastruktury v okolí JE. Cílem navrhovaných opatření je další posílení úrovní ochrany do hloubky při zemětřesení.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky” str. 78)

JE Temelín je z pohledu seismického rizika mimořádně dobře vybrána. Lokalitu JE Temelín je možné hodnotit jako vysoce stabilní ve vztahu k vnějším přírodním jevům, včetně seismicity. Navíc robustnost projektu VVER1000 a diverzita seismicky odolných SKK, zajišťuje dostatečnou odolnost a rezervy vůči následkům projektových i nadprojektových seismických událostí.

Případné nepříznivé důsledky zemětřesení jsou proto omezeny pouze na neseismicky odolné SKK, které mohou přispívat k plnění podpůrných bezpečnostních funkcí. Týká se to např. dlouhodobého elektrického napájení po ztrátě vnějšího napájení (3 dni a déle) pouze z nouzových zdrojů, přičemž bude nutné externě doplňovat naftu pro provoz DG.

Činnosti po seismické události by mohla komplikovat ztráta prostředků komunikace mezi řídícími centry a zasahujícími osobami, včetně komunikace s vnějšími řídícími centry a orgány státní správy v důsledku poškození infrastruktury v okolí JE. Cílem navrhovaných opatření je další posílení úrovní ochrany do hloubky při zemětřesení.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 211)

Záplavy

Základními projektovými opatřeními proti vzniku záplav způsobených dešťovými srážkami je kromě lokalizace areálu elektrárny dostatečně dimenzovaná dešťová kanalizace, výšková dispozice vchodů, vjezdů a vrat vzhledem k okolnímu terénu a spádování přilehlých komunikací a ostatních venkovních ploch přilehlých k objektům důležitým z hlediska JB. Všechny stavební objekty, nacházející se ve vlastním areálu JE Dukovany, jsou bezpečně ochráněny výškovou úrovní areálu. (Národní zpráva  ,,Zátěžové zkoušky”, str. 83)

Lokalita JE Temelín nikdy nebyla a ani v současné době není ohrožena zátopami z vodních toků. Hlavní objekty ETE, ve kterých jsou umístěna zařízení důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti jsou na kótě 507,30 m n.m, což je 135 m nad hladinou vodního díla Hněvkovice na řece Vltavě. Pro ETE bylo provedeno ocenění bezpečnosti i s ohledem na potenciální protržení hrází vodních nádrží na horním toku Vltavy (Lipno I na Vltavě a Římov na Malši). V profilu Hněvkovice bude v případě poškození nádrže Lipno I průtok cca 10 000 leté vody. Při 10 000 leté vodě bude v profilu Hněvkovice dosaženo hladiny, která způsobí zatopení převážné části ČS pro doplňování surové vody do ETE, což znemožní standardní provoz zásobování surovou vodou ETE a bude nutné odstavení obou bloků ETE. Na lokalitě jsou však dostatečné zásobní objemy vody pro vychlazení bloků do studeného stavu. Při dosud největších povodních na řece Vltavě v roce 2002 byla v profilu Hněvkovice dosažena hladina, která odpovídá max. kótě uvažované na tomto vodním díle. Převedení vody přes hráz VE Hněvkovice probíhalo standardním způsobem a na ČS pro ETE ani na vodním díle nebyly zjištěny žádné výrazné škody. Zatopení objektů důležitých pro bezpečnost ze systému gravitační dešťové kanalizace není možné ani při výskytu extrémních srážek. ETE je z hlediska odtoku zastavěna kaskádovitě, kde objekty důležité z hlediska jaderné bezpečnosti jsou umístěny na nejvyšší kótě s klesající tendencí k okraji lokality, která umožňuje přirozený gravitační odtok i při výpadku dešťové kanalizace. Stavební objekty ETE jsou projektovány jako odolné proti zaplavení i při maximálním jednodenním srážkovém úhrnu, při kterém se vystaví hladina maximální výšky 47,2 mm při 100 leté srážce a 88,1 mm při 10 000 leté srážce v případě, že kanalizační systém je zcela vyřazen z činnosti. Na lokalitě je navíc k dispozici mobilní technika HZSp, která je uzpůsobena pro odčerpávání lokálních záplav nad hodnotami 10 000 letých maxim. Vzhledem k tomu, že je inherentně vyloučena zátopa z vodních toků a stavební objekty ETE jsou vyprojektovány jako odolné proti zaplavení i při extrémní dešťové srážce (vodotěsné poklopy, výška vstupních a montážních otvorů), existuje minimálně 100% rezerva vůči hladině, kdy by do objektů mohla začít vnikat voda. Vzhledem ke gravitačnímu odtoku vody z lokality však taková hladina nemůže být dosažena.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 218)

Extrémní povětrnostní podmínky

Při výskytu extrémního větru s dobou návratu 10 000 let může být ohrožena bezpečnostní funkce odvodu zbytkového tepla na JE Dukovany. Hlavní příčinou je to, že v systému TVD nebyly instalovány ventilátorové věže a hlavní chladicí věže nemají dostatečnou odolnost na extrémní vítr. Dále byla zjištěna nedostatečná odolnost některých bezpečnostně významných objektů při výskytu extrémního větru, bližší dopady na umístěné zařízení však dosud nebyly analyzovány. Případné poškození paliva v reaktoru nebo v BSVP po ztrátě integrity střechy reaktorového sálu v důsledku extrémního větru je vysoce nepravděpodobné. Nejzávažnějším dopadem extrémní sněhové zátěže může být pád střechy strojovny, což může vést ke ztrátě bezpečnostních systémů umístěných na strojovně. Nejzávažnější dopad může mít vyřazení systému TVD, což může vést k ohrožení funkce dlouhodobého odvodu zbytkového tepla. To platí za předpokladu, že by selhalo preventivní odklizení sněhu ze střechy strojovny. Některé dílčí odchylky reálné odolnosti vybraných budov od požadovaných hodnot odolnosti při extrémním zatížení řeší v současné době dokončovaný projekt seismické dokvalifikace bezpečnostně významných zařízení a stavebních konstrukcí. V současné době probíhají revizní analýzy k opětovnému prokázání dostatečné odolnosti na účinky klimatických extrémů pro všechny stavby, systémy a komponenty, které zajišťují plnění základních bezpečnostních funkcí. Hodnocení extrémních klimatických jevů bylo omezeno pouze na rozsah bezpečnostně významných budov a zařízení umístěná v těchto budovách. Je proto třeba předpokládat, že zejména v případě událostí extrémní vítr a extrémní sníh může dojít k poškození objektů, které poskytují podpůrné služby. Tyto události by mohly rovněž způsobit izolaci lokality a její nepřístupnost po dobu několika dní. Budova hasičského záchranného sboru (HZSp) není projektem zařazena jako bezpečnostně významná budova a nebyla hodnocena na následky extrémních přírodních podmínek (extrémní vítr, extrémní sníh, zemětřesení). Není tedy známo, zda v důsledku přírodních podmínek nemůže dojít k poškození budovy HZSp. V současné době jsou prováděny analýzy odolonosti budovy HZSp.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 91)

Dispoziční řešení projektu a diverzita SKK JE Temelín zajišťuje dostatečnou odolnost a rezervy vůči účinkům extrémních přírodních jevů. Případné nepříznivé účinky extrémních přírodních jevů by mohly vést k odstavení bloků, nikoliv však k ohrožení plnění bezpečnostních funkcí. K důsledku extrémních přírodních jevů by mohlo dojít k ovlivnění podpůrných funkcí, např. v případě zamrznutí medií na potrubních mostech. Vzhledem k tomu, že potrubní mosty nejsou zabezpečeny proti vnějším událostem (zemětřesení, extrémní povětrnostní podmínky), nepodílí se na zajišťování bezpečnostních funkcí. Cílem navržených opatření je další posílení úrovní ochrany do hloubky při extrémních přírodních jevech. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 224)

| 3.1 Téma I – Přírodní rizika |
| --- |
| 3.1.1 Frekvence externích rizik |
| Frekvence externích rizik Použití návratové frekvence 10E-4 za rok (PGA minimální 0,1 g pro zemětřesení) pro hodnocení zařízení / ,,back fitting” (dodatečná projektová úprava, nařízená dozorem) s uvážením vnějších rizik v bezpečnostních analýzách. | Aktivita Akce č. |
| 3.1.1.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.1.1.1.1 | JE Dukovany: Dokončit projekt seismického zodolnění EDU (tab.10) | 1 |
| 3.1.1.1.2 | JE Dukovany: Kontrola a zajištění kotvení neseizmických zařízení (tab.10) | 1 |
| 3.1.1.1.3 | JE Dukovany: Zpracovat provozní předpisy na zemětřesení (tab.10) | 7, 52 |
| 3.1.1.1.4 | JE Dukovany: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků (tab.10) | 52, 53 |
| 3.1.1.1.5 | JE Dukovany: Zabezpečit fungování složek havaríjní odezvy v případě nedostupnosti HŘS (tab.10) | 59 |
| 3.1.1.1.6 | JE Dukovany: Odolnost budovy HZSp na seismicitu (tab.10) | 3, 84 |
| 3.1.1.1.7 | JE Dukovany: Alternativní prostředky pro komunikaci po seismické události (tab.10) | 57 |
| 3.1.1.1.8 | JE Dukovany: Analýza ohrožení krytů při seismické události (tab.10) | 59, 60 |
| 3.1.1.1.9 | JE Dukovany: Zajištění dostatku personálu po seismické události (tab.10) | 37, 40 |
| 3.1.1.1.10 | JE Dukovany: Přístup k objektům, dostupnost těžké techniky (tab.10) | 53 |
| 3.1.1.1.11 | JE Temelín: Alternativní doplňování nafty z cistereny pro dlouhodobý provoz DG (tab.31) | 22 |
| 3.1.1.1.12 | JE Temelín: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků (tab.31) | 53 |
| 3.1.1.1.13 | JE Temelín: Schopnost fungování OHO mimo HŘS (tab.31) | 59 |
| 3.1.1.1.14 | JE Temelín: Odolnost budovy HZSp na seismicitu (tab.31) | 2, 84 |
| 3.1.1.1.15 | JE Temelin: Alternativní prostředky pro komunikaci po seismické události (tab.31) | 57 |
| 3.1.1.1.16 | JE Temelín: Analýza ohrožení krytů při seismické události (tab.31) | 59, 60 |
| 3.1.1.1.17 | JE Temelín: Zajištění dostatečného množství personálu po seismické události (tab.31) | 60 |
| 3.1.1.1.18 | JE Temelín: Přístup k objektům, dostupnost těžké techniky (tab.31) | 53 |
| 3.1.1.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.1.1.2.1 | JE Dukovany: Během návštěvy v JE Dukovany bylo vysvětleno, že konstrukce, systémy a komponenty bezpečnostních systémů dosahují zodolnění mezi 0,11 g a 0,169 g. Horní hranice limitu pro zodolnění systému cirkulace chladící vody byla stanovena na hodnotu 0.112g, odvozena od odolnosti chladících věží. Doporučuje se, aby SÚJB zvážil zajištění a kontrolu zodolnění tohoto systému.(str. 7) | 33 |
| 3.1.1.2.2 | JE Dukovany: Program zodolnění JE Dukovany je naplánován do roku 2015. Doporučuje se, aby SÚJB nadále sledoval probíhající posílení zodolnění a kvalifikaci na zemětřesení pro JE Dukovany, a aby zajistil, že všechny bezpečnostní konstrukce, systémy a komponenty bloků budou zodolněné minimálně na hodnotu 0,1 g PGA. Doporučuje se také, aby SUJB monitoroval probíhající zodolnění. (str. 8). | 1, 72 |
| 3.1.1.2.3 | JE Dukovany: Doporučuje se, aby SÚJB zvážil, jak sledovat řešení: • akcí na zvýšení schopnosti JE odolávat nepřímým účinkům zemětřesení a externím událostem • nízké seismické rezervy chladicích věží, které slouží jako odvod tepla pro TVD • nízké seismické odolnosti místní hasičské stanice (str. 8) | 1. – 4, 70 2. – 33 3. – 3 |
| 3.1.1.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.1.3.1 | Hodnocení obou jaderných elektráren / back-fitting s uvážením externích rizik v bezpečnostních analýzách s frekvencí 10-4 za rok/0.1g minimální špičkové zrychlení podloží (§5.3.1) | 1 |
| 3.1.1.4 | ENSREG - Follow - up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.1.1.4.1 | Seismická kvalifikace budov místní hasičské stanice. (str. 3.) | 2 |
| 3.1.2 Sekundární efekty zemětřesení |
| Sekundární efekty zemětřesení Možné vedlejší účinky seismických událostí, jako jsou povodně nebo požáry vznikající v důsledku této události budou hodnoceny. | Aktivita Akce č. |
| 3.1.2.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.1.2.1.1 | JE Dukovany: Seismická PSA (tab.10) | 4 , 70 (PSR) |
| 3.1.2.2 | Doporučení z ,,ENSERG Country Peer Review” |  |
| 3.1.2.2.1 | JE Dukovany: Doporučuje se, aby SÚJB zvážil, jak sledovat řešení: • opatření na zvýšení schopnosti JE vyrovnat se s nepřímými účinky zemětřesení a jiných vnějších událostí (str. 8) | 4, 70 |
| 3.1.2.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.2.3.1 | Objasnit v budoucích hodnoceních přístup k zahrnutí sekundárních účinků seismických událostí, jako jsou povodně nebo požáry vznikající v důsledku této události. (§5.3.5) | 4, 70 |
| 3.1.3 Přístup chráněného prostoru |
| Přístup chráněného prostoru Použití přístupu “chráněného prostoru” k prokázání ochrany před povodněmi pro idetifikované místnosti nebo prostory. | Aktivita Akce č. |
| 3.1.3.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.3.1.1 | Objasnit v budoucích hodnoceních přístup k zahrnutí sekundárních účinků seismických událostí, jako jsou povodně nebo požáry vznikající v důsledku této události. (§5.3.5) Temelín a Dukovany nejsou ohroženy zvláštní povodní. Nicméně, jsou všechny budovy navrženy s ohledem na výdrž extrémní dešťové vody. | 4, 70 |
| 3.1.3.1.2 | Přístup “chráněného prostoru” je efektivní cesta na demonstraci ochrany proti zaplavení vybraných místností a prostorů. (§ 5.3.6) Všechny budovy byly zkontrolovány a byla realizována dodatečná opatření proti extrémní dešťové vodě ve vybraných budovách. | 9, 10, 11 |
| 3.1.4 Včasné varování na zhoršujíci se meteorologické podmínky |
| Včasné varování na zhoršujíci se meteorologické podmínky Implementace pokročilých systémů varování na zhoršení počasí, včetně poskytnutí vhodných postupů pro provozovatele po oznámení varování. | Aktivita Akce č. |
| 3.1.4.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.4.1.1 | Některé země se odkazují na výstražný system před extrémním počasím. Pokročilé varování zhoršujícího se počasí je obvykle k dispozici v dostatečném předstihu tak, aby poskytovalo provozovatelům užitečné rady a národní dozorné orgány by měly zajistit, aby provozovatelé měly vyvinuty příslušné komunikace a postupy. (§ 5.3.11) | 5 |
| 3.1.5 Seismické monitorování |
| Seismické monitorování Instalace seismických monitorovacích systémů se souvisejícími postupy a školením. | Aktivita Akce č. |
| 3.1.5.1 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.1.5.1.1 | JE Dukovany: Během posledního periodického hodnocení bezpečnosti (PSR) byla v souladu s návody MAAE přehodnocena hodnota 0,1 g PGA pro JE Dukovany. Během mise v ČR bylo vysvětleno, že bylo provedeno nové vyhodnocení seismického ohrožení lokality s využitím moderních metod a aktuálních paleoseismologických a geodetických údajů. Je nutné toto nově seismické hodnocení rizika ještě validovat a SÚJB se doporučuje, aby uvážil důsledky v dalším PSR. (str. 8.) | 45 |
| 3.1.5.2 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.5.2.1 | Instalace seismických monitorovacích systémů a návrh souvisejících postupů a školení pro ty jaderné elektrárny, které v současné době nemají tyto systémy. (§5.3.10) Vnitřní seismický monitorovací systém je realizován na JE Temelín. | 6 |
| 3.1.6 Kvalifikované obchůzky |
| Kvalifikované obchůzky Vývoj standardů pro kvalifikované obchůzky JE s ohledem na zemětřesení, záplavy a extrémní vlivy počasí - tak, aby umožňovaly systematické vyhledávání neshod a jejich nápravy (např. vhodné skladovací zařízení, zejména pro dočasné a mobilní zařízení a nástroje používané k zmírnění nadprojektových vnějších událostí). | Aktivita Akce č. |
| 3.1.6.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.6.1.1 | Jak nejlépe zajistit, aby specifické provozní požadavky vyplývající z bezpečnostních rozborů externích událostí byly přiměřeně dodrženy. Dozorné orgány a provozovatelé by měly zvážit vývoj standardů pro kvalifikované obchůzky na JE s ohledem na zemětřesení, záplavy a extrémní vlivy počasí tak, aby umožňovaly systematické vyhledávání neshod a jejich nápravy (např. vhodné skladovací zařízení, zejména pro dočasné a mobilní zařízení a nástroje používané k zmírnění nadprojektových vnějších událostí. Tyto postupy by měly s výhodou využívat jasné označení kvalifikace zařízení. (§ 5.3.7) V květnu 2011 byly provedeny mimořádné kontroly odolosti jaderné eletrárny proti vnitřním a vnějším záplavám. V jaderné elektrárně Temelín nebyl identifikován žádný významný rozpor současného stavu s projektovými požadavky a na JE Dukovany byly identifikovány jen menší nesrovnalosti současného stavu s projektovými požadavky, které byly okamžitě opraveny. | 7, 8, 52 |
| 3.1.7 Hodnocení rezerv proti záplavám |
| Hodnocení rezerv proti záplavám Analýza postupného zvyšování úrovní nadprojektových zaplavení a identifikace potenciálních zlepšení v souladu s požadavky původního zadání ENSREG na provedení zátěžových testů. | Aktivita Akce č. |
| 3.1.7.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.1.7.1.1 | JE Dukovany: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků (tab.11) | 53 |
| 3.1.7.1.2 | JE Dukovany: Analýza ohrožení krytů při záplavách (tab.11) | 9, 60 |
| 3.1.7.1.3 | JE Temelín: Zvyšování odolnosti DG v případě externích povodní (tab.32) | 9 |
| 3.1.7.1.4 | JE Temelín: Schopnost OHO fungovat přes HŘS (tab.32) | 59 |
| 3.1.7.1.5 | JE Temelín: EDMG návody k použití alternativních prostředků (tab.32) | 53 |
| 3.1.7.1.6 | JE Temelín: Analýza týkající se ohrožení krytů v případě povodní (tab.32) | 9, 60 |
| 3.1.7.2 | Doporučení from ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.1.7.2.1 | JE Temelín: Zvýšení ochrany čerpadel nafty proti účinkům zaplavení a potřeba alternativního úkrytu pro organizaci havarijní odezvy pro případy poškození havarijního střediska v důsledku vnějších událostí. (str. 10) | 9 |
| 3.1.7.2.2 | JE Temelín: Byly poskytnuty přesvědčivé informace , že záplavy z externích vodních toků jsou "inherentně vyloučeny" a možné maximální zaplavení v důsledku extrémních srážek je vzhledem k morfologické charakteristiky těchto míst omezené. Zároveň je v posledním PSR je JE Temelín navrhženo opatření na zodolnění havarijních dieselgenerátorů . (str 10) | 9 |
| 3.1.7.2.3 | U obou jaderných elektráren: Hlavním požadavkem je to, aby konstrukce, systémy a komponenty nezbytné pro odstavení JE byly provozuschopné po jakékoliv záplavové situaci. (str. 9.) | 9, 10, 11 |
| 3.1.7.2.4 | U obou jaderných elektráren: Předpokládájí se některé úpravy havarijních postupů a analýz týkajících se použitelnosti krytů při zaplavení. (str. 10) | 9, 60 |
| 3.1.7.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.7.3.1 | V zemích, kde dosud neuvažovaly postupné zvýšování záplavových úrovní a s tím související potenciální zlepšení by měl být zvážen požadavek, aby tak provozovatelé učinily. (§ 5.3.2) | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 3.1.7.4 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.1.7.4.1 | Zvýšení ochrany nádrží nafty proti účinkům záplav (s odkazem na poslední PSR) (str. 3.) | 9 |
| 3.1.7.4.2 | Zvýšení odolnosti několika budov proti dešti (DG budovy a havarijní úkryty) (str. 3.) | 9 |
| 3.1.7.4.3 | Zřízení alternativních úkrytů pro organizaci havarijní odezvy (např. když je havarijní středisko poškozeno v důsledku nějaké vnější události - například záplavy) (str. 3) | 60 |
| 3.1.8 Rezervy na vnější rizika |
| Rezervy na vnější rizika V spojení s doporučením 1 a 17, formální posouzení rezerv pro všechna vnější rizika , včetně, seismického, záplav a extrémního počasí a identifikace potenciálních zlepšení. Měla by být efektivně ověřena licenční projektová východiska ochrany proti vnějším rizikům (např. záplavových utěsnění a seismické podpěry). Posouzení rezerv by mělo představovat pravidelné přehodnocování licenčního východisek pro vnější události se zřetelem k možným intervalům do ,,cliff- edge” efektů . | Aktivita Akce č. |
| 3.1.8.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.1.8.1.1 | JE Dukovany: Realizovat opatření pro diverzní prostředek koncového jímače tepla (k CHV). (tab.15) | 33 |
| 3.1.8.1.2 | JE Dukovany: Zpracovat provozní předpis na extrémní události (vítr, teplota, sníh) (tab.15) | 7 |
| 3.1.8.1.3 | JE Dukovany: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků (tab.15) | 53 |
| 3.1.8.1.4 | JE Dukovany: Zajištění dostatku personálu po extrémních událostech (tab.15) | 40 |
| 3.1.8.1.5 | JE Dukovany: Odolnost objektů (HZSp, CČS, HVB, atd.) na extremní podmínky (tab.15) | 1, 3 |
| 3.1.8.1.6 | JE Dukovany: Zpracování metodiky hodnocení externích vlivů, verifikace provedených analýz, případná technická opatření (tab.15) | 12 |
| 3.1.8.1.7 | JE Temelín: Alternativní doplňování nafty z cisterny pro dlouhodobý provoz DG. (tab.33) | 22 |
| 3.1.8.1.8 | JE Temelín: Zajištění dostatku personálu po extrémních událostech (tab.33) | 40 |
| 3.1.8.1.9 | JE Temelín: Zpracování metodiky hodnocení externích vlivů, verifikace provedených analýz, případná technická opatření (tab.33) | 12 |
| 3.1.8.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.1.8.2.1 | JE Dukovany: V PSR JE Dukovany je zmínka o zajištění oddělení bezpečnostních systémů od systémů normálniho provozu koncového jímače tepla s odůvodněním nedostatečné odolnosti chladicích věžích proti extrémnímu větru. Jako možnost řešení přichází do úvahy použití samostatných chladicích věží nebo sprchové bazény pro odvod tepla z TVD. Doporučuje se, aby SÚJB posoudil jak zajistit, aby se tento problém účinně vyřešil a odpovídající zlepšení bylo realizováno. (str. 11) | 33 |
| 3.1.8.2.2 | U obou jaderných elektráren: V průběhu zátěžových zkoušek bylo zjištěno, že je potřeba vypracovat postupy souvisejíci s hrozbami počasí a že bude nutné vypracovat některé specifické dodatky pro řízení krizových postupů. Bude nutné zpracovat organizační opatření k zajištění potřebného počtu personálu v případě trvalých extrémních povětrnostních podmínek. Úvahy o extrémně nízkých teplotách můžou být příliš zjednodušené, jelikož neberou v úvahu realistické související efekty, např. ,, station black-out”. Některé další podrobnější analýzy a ověření současných analýz jsou proto považovány za nezbytné. Zpracování diverzifikovaného připojení ke koncovému jímači tepla a analýzy zatížení konkrétních stavebních konstrukcí již probíhá a doporučuje se, aby SÚJB zajistil, že otázka diverzifikace koncového jímače tepla bude efektivně vyřešena. (str. 11) | 12, 33, 40 |
| 3.1.8.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.1.8.3.1 | Posílení PSR procesu tím, že bude podpořen více konzistentní přístup ke stanovení rezerv pro vnější události, včetně PSA studií na externí události (včetně zemětřesení) a pravidelné přehodnocování projektových a nadprojektových rizik (§ 5.3.3) | 4, 69, 70 |
| 3.1.8.3.2 | WENRA, představující nejlepší dostupnou expertízu v Evropě, by měla vypracovat návod na hodnocení přírodních rizik zahrnující zemětřesení, záplavy a extrémní povětrnostní podmínky, včetně odpovídajících návodů na posuzování nadprojektových rezerv a ,,cliff-edge” (hraniční) efektů. (§5.3.4) | 12 |
| 3.1.8.4 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.1.8.4.1 | Vypracování postupů pro speciální řešení hrozeb počasí s doplněním specifických postupů krizového řízení. (např. organizační opatření k zajištění potřebného počtu zaměstnanců v případě dlouho trvajících extrémních povětrnostních podmínek. (str. 3) | 7, 8, 12, 40, 52 |
| 3.1.8.5 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.1.8.5.1 | Přehodnocení rizik vnějších událostí, jako jsou zemětřesení, záplavy a extrémni povětrnostní podmínky pro každou jadernou elektrárnu prostřednictvím a cílem hodnocení bezpečnosti. (str. 5.) | 45, 70 |

Téma 2 – Ztráta bezpečnostních funkcí

Ztráta elektrického napájení

Elektrické systémy EDU jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky strojně-jaderné části a respektovaly vlastnosti el. sítí vně JE, a to zejména s ohledem na bezpečnost provozu EDU a výrobu elektrické energie. Zajištění bezpečnosti při ztrátě elektrického napájení je projektově řešeno vysokou mírou vzájemné nezávislosti pracovních a rezervních zdrojů vlastní spotřeby, dále pak redundancí tzv. systémů zajištěného napájení (SZN), které napájejí bezpečnostně významné systémy a komponenty a disponují vlastními nouzovými zdroji. Rozvodná síť vlastní spotřeby EDU je napájena z diverzifikovaných pracovních, rezervních a nouzových zdrojů elektrického napájení.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 93)

Navzdory robustní ochraně do hloubky proti SBO existují oblasti pro zlepšení pro případy současného selhání elektrického napájení ve všech úrovních ochrany do hloubky. Tyto případy byly základními východisky pro akce v NAcP.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky, str. 104, tab. 16.)

Elektrické systémy ETE jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky strojně-jaderné části a respektovaly vlastnosti el. sítí vně JE, a to zejména s ohledem na bezpečnost provozu ETE a výrobu elektrické energie. Zajištění bezpečnosti JE proti ztrátě elektrického napájení je projektově řešeno s vysokou mírou diverzifikace pracovních a rezervních zdrojů vlastní spotřeby, dále pak redundancí a diverzifikací tzv. systémů zajištěného napájení (SZN), které disponují vlastními nouzovými zdroji a napájí jednak bezpečnostní systémy a rovněž systémy související s bezpečností a ostatní důležité systémy a komponenty obou bloků. Napájení vlastní spotřeby je řešeno blokově, čímž je uvnitř ETE zabráněno šíření elektrických poruch. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 225).

Navzdory robustní ochraně do hloubky proti SBO existují oblasti pro zlepšení pro případy současného selhání elektrického napájení ve všech úrovních ochrany do hloubky. Tyto případy byly základními východisky pro akce v NAcP.

(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky, str. 104, tab. 16.)

Ztráta UHS

Koncový jímač tepla uvolňovaného z paliva bloků EDU tvoří okolní atmosféra. Nezužitkované teplo při výkonovém provozu bloku, resp. zbytkové teplo po odstavení reaktoru, je do koncového jímače tepla - atmosféry – odváděno několika způsoby:

- Přes sekundární okruh pomocí systému kondenzace a cirkulační chladící vody – při normálním i abnormálním provozu v režimu výkonového provozu, najíždění a odstavování TG a v havarijním režimu po odstavení reaktoru, pokud jsou zajištěny pracovní nebo rezervní zdroje napájení. Tento způsob nezajistí převedení reaktoru do studeného stavu.

- Prostřednictvím systému dochlazování s předáváním tepla do technické vody důležité (TVD) – při normálním i abnormálním provozu a při havarijních podmínkách, umožňuje převést reaktor do studeného stavu (cca 50 °C v AZ i v BSVP).

- Přímým odvodem páry do atmosféry z PG za současného doplňování PG napájecí vodou – při abnormálním nebo havarijním provozu; neumožňuje převést reaktor do studeného stavu (dochlazení max. na cca 110 °C).

- Alternativním způsobem dochlazování při nemožnosti udržení přirozené cirkulace chladiva ve smyčkách, metodou ,,feed&bleed“ na primárním okruhu (PVKO + SAOZ) s odvodem tepla do technické vody důležité – tato strategie je použitelná ve všech případech ztráty odvodu tepla sekundárním okruhem. Teplo z AZ je v tomto režimu uvolňováno přímo do kontejnmentu, odkud je přes systémy SAOZ (čerpadla TH,TQ a chladič TQ) odváděno systémem TVD do atmosféry. Z pohledu funkce a ztráty koncového jímače tepla se tento způsob nachází na stejné úrovni s odvodem tepla do systému TVD přes systém dochlazování (obdoba b). (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 105).

Navzdory robustní ochraně do hloubky proti ztrátě odvodu tepla existují oblasti pro zlepšení pro případy současného selhání odvodu tepla do koncového jímače ve všech úrovních ochrany do hloubky. Tyto případy byly základními východisky pro akce v NAcP. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky, str. 110, tab. 17.)

Koncovým jímačem tepla pro bloky ETE je okolní atmosféra. Nezužitkované teplo při výkonovém provozu bloku, resp. zbytkové teplo z AZ po odstavení reaktoru lze do koncového jímače tepla odvádět několika provozními způsoby:

- Odvodem tepla přes systém kondenzace TG do cirkulační chladící vody a prostřednictvím chladících věží do atmosféry – při normálním i abnormálním výkonovém provozu, najíždění a odstavování TG a v havarijních podmínkách po odstavení reaktoru, pokud jsou zajištěny pracovní nebo rezervní zdroje elektrického napájení.

- Odvodem zbytkového tepla z AZ a komponent bezpečnostních systémů pomocí systému technické vody důležité do CHNR a odsud do atmosféry – při normálním i abnormálním provozu a při havarijních podmínkách, s možností převést reaktor do studeného stavu.

Pokud jsou provozní způsoby odvodu tepla do koncového jímače nedostupné, potom lze použít alternativní způsoby odvodu tepla:

- Přímý odvod tepla odpouštěním páry z PG do atmosféry za jejich současného doplňování napájecí vodou – při abnormálním nebo havarijním provozu; tato varianta umožňuje dlouhodobý odvod zbytkového tepla z AZ, ale neumožňuje převést reaktor do studeného stavu (dochlazení na cca 110 °C).

- Alternativní metodu „feed&bleed“ (řízené odpouštění chladiva z I.O do kontejnmentu, odvod tepla přes výměníky HSCHZ do systému TVD a opětovné doplňování ochlazeného chladiva čerpadly havarijního doplňování do I.O) – pouze při havarijních podmínkách při nemožnosti využít sekundární odvod tepla. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 234)

Navzdory robustní ochraně do hloubky proti ztrátě odvodu tepla existují oblasti pro zlepšení pro případy současného selhání odvodu tepla do koncového jímače ve všech úrovních ochrany do hloubky. Tyto případy byly základními východisky pro akce v NAcP. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky, str. 242, tab. 35.)

Ztráta UHS kombinovaná s SBO

Funkce elektrického napájení z nouzových zdrojů a přenosu tepla do koncového jímače spolu úzce souvisí a ztráta jedné funkce by mohla ovlivnit plnění druhé funkce a naopak. I když by před ztrátou schopnosti plnit obě tyto funkce muselo dojít k mnohonásobnému selhání úrovní ochrany do hloubky, jsou z důvodu závažnosti následků takového stavu navržena další opatření pro zvýšení již tak značné robustnosti projektu z hlediska zabezpečení přenosu tepla do atmosféry jako koncového jímače tepla. Opatření pro zvýšení robustnosti bloků při kombinaci SBO a ztráty UHS jsou stejná jako opatření identifikovaná pro případ SBO a pro případ ztráty UHS.

Cílem navržených opatření je posílení úrovní ochrany do hloubky při iniciačních událostech nad rámec stávajícího projektu (zemětřesení, záplavy, extrémní podmínky, výsledky lidské činnosti, atp.), jejichž důsledkem může být ztráta schopnosti plnění bezpečnostních funkcí při SBO v kombinaci se ztrátou UHS. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 114, tab. 18 (JE Dukovany), Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 242, tab. 35 (JE Temelín))

| 3.2 Téma 2 – Ztráta bezpečnostních funkcí |
| --- |
| 3.2.1 Alternativní chlazení a koncový jímač tepla (UHS) |
| Alternativní chlazení a koncový jímač tepla Zajištění alternativních prostředků chlazení, včetně koncového jímače tepla (UHS) | Aktivita Akce č. |
| 3.2.1.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.1.1.1 | JE Dukovany: Zajistit dodatečný zdroj pro doplňování PG. (tab.17) | 13 |
| 3.2.1.1.2 | JE Dukovany: Analyzovat možnost alternativního doplňování reaktoru pomocí čerpadla a nové potrubní trasy (tab.17) | 15 |
| 3.2.1.1.3 | JE Dukovany: Realizovat opatření pro diverzní prostředek koncového jímače tepla (k CHV ) (tab.17) | 33 |
| 3.2.1.1.4 | JE Dukovany: Vypracovat postup na ztrátu UHS a systémů TVD na všech 4 blocích. (tab.17) | 33 |
| 3.2.1.1.5 | JE Dukovany: Doplnit stávající předpisy o postup na plnění PG všech čtyř bloků hasičskou technikou. (tab.17) | 13, 53, 55 |
| 3.2.1.1.6 | JE Dukovany: Ve stávajících předpisech upřesnit způsob plnění otevřeného reaktoru a BSVP samospádem ze žlabů XL. (tab.17) | 15 |
| 3.2.1.1.7 | JE Dukovany: Odvod tepla z chladiva v BSVP pomocí doplňování chladiva a jeho akumulace v TH nádržích. (tab.17) | 15 |
| 3.2.1.1.8 | JE Dukovany: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků. (tab.17) | 53 |
| 3.2.1.1.9 | JE Dukovany: Zajistit dodatečný zdroj napájení systémů ZN 1.kat a vybraných spotřebičů ZN 2.kat. (tab.18) | 18 |
| 3.2.1.1.10 | JE Dukovany: Vypracovat postup na obnovu napájení po SBO všech bloků (tab.18) | 18, (41) |
| 3.2.1.1.11 | JE Temelín: Alternativní doplňovaní vody pro PG / BSVP / I.O (v případě úniku I.O). (tab.34) | 16 |
| 3.2.1.1.12 | JE Temelín: Analýza přenosu tepla z I & C po ztrátě TVD. (tab.34) | 26 |
| 3.2.1.1.13 | JE Temelín: Postup pro obnovení napájení po SBO ve všech blocích. (tab.34) | 18, (41) |
| 3.2.1.1.14 | JE Temelín: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků (tab.34) | 53 |
| 3.2.1.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.1.2.1 | JE Dukovany V PSR JE Dukovany je zmínka o zajištění oddělení bezpečnostních systémů od systémů normálniho provozu koncového jímače tepla s odůvodněním nedostatečné odolnosti chladicích věžích proti extrémnímu větru. Jako možnosti řešení přichází do úvahy použití samostatných chladicích věží nebo sprchové bazény pro odvod tepla z TVD. Doporučuje se, aby SÚJB posoudil jak zajistit, aby se tento problém účinně vyřešil a odpovídající zlepšení bylo realizováno. (str. 11) | 33 |
| 3.2.1.2.2 | JE Dukovany: Na JE Dukovany jsou 4 chladicí věže pro dva bloky, které slouží jako koncový jímač tepla pro užitkovou vodu a také pro technickou vodu důležitou (TVD). Chladicí věže nejsou kvalifikovány jako bezpečnostní komponenty. Tento problém byl zahrnut do závěrů posledního PSR v roce 2009 a je řešen v rámci projektu "Vyčlenění bezpečnostních systémů z provozních systémů" (č. 5983). Jak bylo diskutováno v průběhu návštěvy na EDU, tento projekt zvýšení bezpečnosti je v současné době v projektové fázi. Vlastní realizace projektové změny je naplánována na období 2015 - 2017. Doporučuje se, aby SÚJB zvážil jak zajistit jeho efektivní vyřešení. (str. 15.) | 33 |
| 3.2.1.2.3 | JE Dukovany: Možná zlepšení v oblasti bezpečnosti pro JE Dukovany týkající se ztráty UHS: implementace diverzifikovaného UHS (navíc k chladicím věžím). • Zpracovat provozní předpis pro ztrátu UHS a TVD na všech 4 blocích • Zpracovat provozní předpis pro doplňování parních generátorů pomocí hasičské techniky • Doplňování otevřeného reaktoru a bazénu vyhořelého paliva (BSVP) pomocí samospádu z XL zásobníků • Odvod tepla z BSVP prostřednictvím doplňování chladiva a jeho akumulace v nádržích havarijní chladicí vody (TH-systém) • Návody pro zmírnění rozsáhlého poškození a použití alternativních prostředků (str. 17.) | 33 53 13 15 15 53 |
| 3.2.1.2.4 | JE Dukovany: Obecně jsou pro zajištění bezpečnostních funkcí elektrické a chladíci systémy v jaderné elektrárně Dukovany redundantní a diverzifikované, nicméně další alternativní koncový jímač tepla nebyl dosud realizován. Kromě toho existují plány na zvýšení robustnosti systému vyrovnat se s SBO a UHS. SÚJB by měl sledovat diverzifikaci koncového jímače tepla v Dukovanech a aplikaci prostředků a postupů s cílem zlepšit vybíjecí čas baterií a doplňování parních generátorů. (str. 17.) | 33 20 13, 17 |
| 3.2.1.2.5 | JE Temelín: V jaderné elektrárně Temelín je dostatek požárních vozidel , ale nejsou k dispozici žádné vodovodní přípojky na blocích. Prozovatel se rozhodl realizovat opatření k vyřešení tohoto problému. Během návštěvy na elektrárně bylo objasněno, že první fáze modifikaci systému bude realizována v roce 2012, a úplná realizace se předpokládá v roce 2013. SÚJB by měl sledovat realizaci tohoto zlepšení. (str. 16) | 14 |
| 3.2.1.2.6 | JE Temelín: Možná zlepšení v oblasti bezpečnosti související se ztrátou UHS: • Nainstalovat přípojky pro hasičské vozy • Zpracovat postup pro ztrátu UHS a TVD systémů na oboch blocích • Návody pro zmírnení rozsáhlého poškození s použitím alternativních prostředků • Alternativní doplňování vody do parního generátoru /BSVP / primárního okruhu (s roztěsněným primárním okruhem) • Analýza odvodu tepla z I&C po ztrátě TVD (str. 17) | 14 53 53 14, 16 26 |
| 3.2.1.2.7 | U obou jaderných elektráren: V průběhu zátěžových zkoušek bylo zjištěno, že je potřeba vypracovat postupy souvisejíci s hrozbami počasí a že bude možno nutné vypracovat některé specifické dodatky pro řízení krizových postupů. Bude nutné zpracovat organizační opatření k zajištění potřebného počtu personálu v případě trvalých extrémních povětrnostních podmínek. Úvahy o extrémně nízkých teplotách můžou být příliš zjednodušené, jelikož neberou v úvahu realistické související efekty, např. ,, station black-out”. Některé další podrobnější analýzy a ověření současných analýz jsou proto považovány za nezbytné. Zpracování diverzifikovaného připojení ke koncovému jímači tepla a analýzy zatížení konkrétních stavebních konstrukcí již probíhá a doporučuje se, aby SÚJB zajistil, že otázka diverzifikace koncového jímače tepla bude efektivně vyřešena. (str. 11) | 7, 8 52 |
| 3.2.1.2.8 | U obou jaderných elektráren: Doporučuje se, aby SÚJB zvážil monitorování provozovatele v jeho úsilí: • zajistit, aby nová bezpečností zařízení měla schopnost odolávat riziku nadprojektových událostí • zvýšit odolnost JE realizací alternativních prostředků AC napájení pro chlazení AZ (aktivní zóna) a odvod tepla • zlepšit vybíjecí čas baterií a zajistit jejích dobíjení • pořídit dodatečné hasičské vozy (JE Dukovany) • instalovat přípojná místa pro doplňovaní vody do parogenerátoru na JE Temelín (str. 17.) | 13 – 27 18, 19 18, 19 78 14 |
| 3.2.1.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.1.3.1 | Použití dodatečných možností chlazení, včetně alternativního koncového jímače tepla. Gravitační doplňovaní PG , nebo jiné zdroje vody, napájení z nádrží chladící vody kondenzátoru, alternativních nádrží nebo místní studny nebo z jiných vodních zdrojů v okolí (nádrže, jezera, atd.), což jsou další způsoby, jak umožnit chlazení paliva a zabránit jeho degradaci. Některé JE identifikovaly možná opatření, včetně dodatečných analýz, které by mohly být potřebné. (§ 6.3.2) | 73 15, 16 38, 39 40, 41 42, 43 |
| 3.2.1.4 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.2.1.4.1 | Instalace nových přípojných míst pro hasičské vozy. (str. 3.) | 14 |
| 3.2.2 Zajištění střídavého napájení |
| Zajištění střídavého napájení Posílení vnitřních a vnějších zdrojů elektrického napájení | Aktivita Akce č. |
| 3.2.2.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.2.1.1 | JE Dukovany: Zajistit dodatečný zdroj napájení systémů ZN 1 kat. a vybraných spotrebičů ZN 2 kat.(tab.16) | 18 |
| 3.2.2.1.2 | JE Dukovany: Vypracovat postup na obnovu napájení po SBO všech bloků (tab.16) | 18, 53 |
| 3.2.2.1.3 | JE Dukovany: Zpracování postupu pro doplňování PG použitím hasíci techniky na všech blocích (tab.16) | 13 |
| 3.2.2.1.4 | JE Dukovany: Zajistit alternativní zdroj pro elektrické napájení krytů a telefonnich ústředen (tab.16) | 18, 34 |
| 3.2.2.1.5 | JE Dukovany: Zajištění alternativního zdroje elektrické energie pro napájení TSFO (tab.16) | 18 |
| 3.2.2.1.6 | JE Dukovany: Zajištění dostatečného počtu pracovníků při dlouhodobém SBO (tab.16) | 40 |
| 3.2.2.1.7 | JE Dukovany: Zabezpečit fungování složek havarijní odezvy v případe nedostupnosti HŘS (tab.16) | 59, 60 |
| 3.2.2.1.8 | JE Temelín: Zajištění dostatečného počtu pracovníků při dlouhodobém SBO (tab.34) | 41 |
| 3.2.2.1.9 | JE Temelín: Analýzy možností směnového personálu při SBO na obou blocích (tab 34.) | 41 |
| 3.2.2.1.10 | JE Temelín: Alternativní zdroje a prostředky pro komunikaci po seismické události (tab. 34) | 35, 57, 59 |
| 3.2.2.1.11 | JE Temelín: Vypracovat postup pro provoz bloků při dlouhodobém napájení z nouzových zdrojů (tab.34) | 53 |
| 3.2.2.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.2.2.1 | U obou jaderných elektráren : Doporučuje se, aby SÚJB zvážil jak monitorovat držitele povolení ve vztahu k: • zvýšení odolnosti bloků a realizace alternativních prostředků AC napájení pro chlazení AZ a odvod tepla • prodloužení vybíjecího času baterií a realizaci dobíjení baterií (str. 17.) | 18, 19, 20, 21 |
| 3.2.2.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.2.3.1 | Instalace záložních DG v případě SBO (str. 3.) | 18, 19 |
| 3.2.2.3.2 | Analýza robustnosti vnějšího napájení a následná vylepšení (pokud jsou proveditelné) (str. 29) | 74 |
| 3.2.3 Zajištění stejnosměrného napájení |
|  | Zajištění stejnosměrného napájení Posílení zdrojů stejnosměrného napájení | Aktivita Akce č. |
| 3.2.3.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.3.1.1 | JE Dukovany: Analýza vybíjeci doby akubaterií při uplatnění řízeného odlehčování zátěže, doplnění PP, změna zapojení a provozování nouzového osvětlení (včetně náhrady klasických žárovek za úsporné) (tab.16) | 20, 75 |
| 3.2.3.1.2 | JE Temelín: Alternativní zdroj pro dobíjení akumulátorových baterií a napájení vybraných spotřebičů (tab.35) | 21 |
| 3.2.3.1.3 | JE Temelín: Využití bezpečnostního DG sousedního bloku při SBO (tab.35) | 79 |
| 3.2.3.1.4 | JE Temelín: Analýza vybíjecí doby akubaterií při uplatnění řízeného odlehčování zátěže, doplnění postupů (včetně náhrady klasických žárovek za úsporné) (tab.35) | 21, 75 |
| 3.2.3.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.3.2.1 | JE Dukovany: Kapacita akumulátorové baterie na JE Dukovany jako nepřerušitelného zdroje napájení SZN 1, 2 a 3 je 1500 Ah. Podle projektu je vybíjecí doba akumulátorové baterie v maximálním konzervativním zatížení nejméně 2 hodiny. Byly navrženy postupy ke snížení méně významného zatížení s cílem úspory DC kapacity. Reálná doba vybití může být mnohem delší než dvě hodiny (6 až 8 hodin). Vzhledem ke skutečnosti, že vybití baterií je důležitý ,,cliff edge” efekt, přicházejí v úvahu další návrhy na zlepšení. Doporučuje se, aby SÚJB zvážil jak zajistit účinné vyřešení tohoto problému. (str. 15.) | 18, 20 |
| 3.2.3.2.2 | JE Temelín: JE Temelín je vybavena 3x1600 Ah bateriemi pro napájení bezpečnostních systémů a 2x2400 Ah bateriemi pro bezpečnostně významné spotřebiče. Vybíjení doba těchto baterií je nejméně 2 hodiny. V současné době není dobíjení baterií během SBO zajištěno. Pokud nemůže být napájení obnoveno do 2 hodin, provozní personál ztratí informace o parametrech bloků, a proto se v případě SBO jedná o ,,cliff – edge effect “. Z tohoto důvodu je navrhženo opatření pro zajištění alternativního zdroje pro dobíjení baterií. (str. 15.) | 19, 21 |
| 3.2.3.2.3 | U obou jaderných elektráren: Doporučuje se, aby SÚJB zvážil jak monitorovat držitele povolení ve vztahu k: • zvýšení odolnosti bloků a realizace alternativních prostředků AC napájení pro chlazení AZ a odvod tepla • prodloužení vybíjecího času baterí a realizaci dobíjení baterií (str. 17.) | 19, 21 |
| 3.2.3.3 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.2.3.3.1 | Zlepšení vybíjecího času baterií a dobíjení pomocí DG v průběhu SBO (str. 4) | 19, 21 |
| 3.2.4 Provozní a přípravné akce |
| Provozní a přípravné akce Implementace provozních nebo přípravných akcí týkajících se provozních zařízení | Aktivita Akce č. |
| 3.2.4.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.4.1.1 | JE Temelín: Alternativní doplňování nafty z cisterny pro dlouhodobé fungování DG (tab.35) | 22 |
| 3.2.4.2 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.4.2.1 | Provozní nebo přípravné akce, jako je zajištění dodávky nafty a mazacích olejů, snižování zátěže baterií s cílem prodloužit jejich životnost jsou příklady malých opatření (v mnoha případech jsou to postupy), které mohou mít rozhodující vliv na průběh iniciační události. Většina JE tato opatření již uvažuje a mohou být dodatečně doplňována i v budoucnu. (§6.3.3) | 22 |
| 3.2.4.3 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.2.4.3.1 | Vypracování postupů pro složité nehody (např. ztráta UHS a TVD systémů, postup pro alternativní doplňování vody do parního generátoru / BSVP / primárního okruhu ( s roztěsněným primárnim okruhem, použití mobilních DG během SBO, dlouhodobý provoz DG .) (str. 3.) | 53 |
| 3.2.5 Instrumentace a monitorování |
| Instrumentace a monitorování Posílení instrumentace a monitorování | Aktivita Akce č. |
| 3.2.5.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2:5.1.1 | Bezpečnostní zlepšení lze dosáhnout instalací dodatečných energetických zdrojů a / nebo dodatečného přístrojového vybavení, které je založeno na jednoduchých fyzikálních principech (např. Pasivní teplota, ukazatel tlaku). | 19, 21, 23, 24, 27 |
| 3.2.6 Bezpečnost v odstavených stavech |
| Bezpečnost v odstavených stavech Zvýšení bezpečnosti v odstavných stavech a ,,mid-loop” provoz (provozní stav týkající se západních typů JE během odstávky, poloviční zaplnění smyček I.O.). | Aktivita Akce č. |
| 3.2.6.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.6.1.1 | JE Dukovany: Zpracovat SAMG návod pro odstavný stav/těžkou havárii v BSVP (tab.21) | 56 |
| 3.2.6.1.2 | JE Temelín: Postup pro izolaci kontejnmentu v odstavených stavech reaktoru (tab.35) | 56 |
| 3.2.6.1.3 | JE Temelín: Zpracovat ,, shutdown SAMG” návod (poškození paliva při otevřeném reaktoru/v BSVP)(tab.37) | 56 |
| 3.2.6.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.6.2.1 | U obou jaderných elektráren: Vývoj SAMG návod pro odstavne režimy zahrnující nehody při otevřeném reaktoru a v BSVP. (str. 25.) | 56 |
| 3.2.6.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.6.3.1 | Robustnost může být zvýšena prostřednictvím systematických analýz pro odstavný režim /,, mid-loop "provoz. Cílem je snížit nebo zamezit tento provozní stav. Zvýšit bezpečnosti lze za pomoci dalších technických prostředků nebo procedur (výcviků). (str. 30). | 28 |
| 3.2.7 Ucpávky HCČ |
| Ucpávky HCČ Použití tepelně odolných (vodotěsných) těsnění HCČ. Studium ztráty chladiva přes ucpávky HCČ v případě dlouhodobé ztráty AC napájení. | Aktivita Akce č. |
| 3.2.7 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.7.1 | V některých designových provedeních HCČ se uvažuje s teplotním zodolněním. (str. 30). Utěsnění HCČ je zajištěno vysokotlakovou vodou v závislosti na AC/DC napájení. Stávající studie zajištění těsnění v případě ztráty AC/DC potvrzují dlouhotrvající těsnost pro HCČ používané pro VVER reaktory. | 80 |
| 3.2.8 Ventilace |
| Ventilace Posílení ventilační kapacity v průběhu SBO k zajištení provozuschopnosti zařízení | Aktivita Akce č. |
| 3.2.8.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.8.1.1 | JE Temelín: Analýza odvodu tepla z SKŘ po ztrátě TVD (tab.35) | 25, 26, 29, 30 |
| 3.2.8.2 | Doporučení z ,,ENSERG Country Peer Review” |  |
| 3.2.8.2.1 | JE Temelín: Analýza odvodu tepla z I&C po ztrátě TVD (str. 17.) | 25, 26, 29, 30 |
| 3.2.8.3 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.2.8.3.1 | Analýza odvodu tepla z I&C po ztrátě TVD (str. 3.) | 25, 26, 29, 30 |
| 3.2.9 Hlavní a nouzová bloková dozorna |
| Hlavní a nouzová bloková dozorna Posílení hlavní blokové dozorny (BD), nouzové dozorny (ND) a havarijního řídícího středisko (HŘS) s cílem zajistit trvalou provozuschopnost a odpovídající obyvatelné podmínky v případě SBO a ztráty DC napájení (to platí i pro doporučení v rámci Témy 3). Obyvatelnost velínů/havarijních středisek v rozšířených projektových podmínkách (DEC). | Aktivita Akce č. |
| 3.2.9.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.9.1.1 | JE Temelín: Analýza radiační situace v BD/ND při těžké havárii (tab.37) | 58 |
| 3.2.9.2 | Doporučení z ,,ENSERG Country Peer Review” |  |
| 3.2.9.2.1 | U obou jaderných elektráren: Hlavní bloková dozorna (BD) a nouzová dozorna (ND) jsou vybaveny havarijními filtračními systémy, jsou odstíněné a dostatečně chráněné proti radiaci. Obyvatelnost BD a ND v případě selhání kontejnemtu během těžké nehody nebyla analyzována. Je známo, že ne všechny systémy využívané v rámci řízení havárií (SAM) jsou navrženy tak, aby odolaly zemětřesení. Doporučuje se, aby seismická odolnost systémů používaných pro SAM byla dále analyzována. (str. 21). Dodatečné zdroje el. energie a ventilační systémy budou implementovány na JE Dukovany a JE Temelín s cílem zajistit trvalou provozuschopnost a obyvatelnost dozoren v případě SBO (str. 21.) | 31, 58 |
| 3.2.10 Bazény vyhořelého paliva |
| Bazény vyhořelého paliva Zlepšení odolnosti bazénu vyhořelého paliva (BSVP) | Aktivita Akce č. |
| 3.2.10.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.10.1.1 | JE Dukovany: Ve stávajících postupech je upřednostňován způsob plnění otevřeného reaktoru a BSVP samospádem ze žlabů XL (tab.17) | 15 |
| 3.2.10.1.2 | JE Dukovany: Odvod tepla z chladiva v BSVP pomocí doplňování chladiva a jeho akumulace v TH nádržích (tab.17) | 15 |
| 3.2.10.1.3 | JE Dukovany: Příprava SAMG návodu pro odstavné režimy/těžkou havárií v BSVP (tab.21) | 56 |
| 3.2.10.1.4 | JE Dukovany: Doplnění meření radiační situace a stavu BSVP (tab.21) | 27 |
| 3.2.10.1.5 | U obou jaderných elektráren: Alternativní doplňování vody do PG/BSVP/I.O (při úniku chladiva z I.O) (tab.35) | 15 |
| 3.2.10.1.6 | JE Temelín: Odvod tepla z BSVP bez doplňování (tab.35) | 81 |
| 3.2.10.1.7 | JE Temelín: Zpracovat ,,shutdown SAMG” (poškození paliva při otevřeném reaktoru/v BSVP)( (tab.37) | 56 |
| 3.2.10.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.10.2.1 | JE Dukovany: Plnění otevřeného reaktoru a BSVP samospádem ze žlabů XL. (str. 17.) | 15 |
| 3.2.10.2.2 | JE Dukovany: Odvod tepla z chladiva v BSVP prostřednictvím chladicího doplňování a jeho akumulace v havarijní nádržích chladicí vody (TH-systém). (str. 17) | 15 |
| 3.2.10.2.3 | JE Dukovany: Návod pro zmírnění následků rozsáhlého poškození s použitím alternativních prostředků (str. 17) | 53 |
| 3.2.10.2.4 | JE Dukovany: Zlepšení krizových plánů a SAM dokumentace (např. Vypracováním SAMG návodu pro odstavné režimy a nehody BSVP). (str. 23.) | 56 |
| 3.2.10.2.5 | JE Temelín: Alternativní doplňování vody do parních generátorů /BSVP/ primárního okruhu (s roztěsněným primárním okruhem) (str. 17.) | 16 |
| 3.2.10.2.6 | U obou jaderných elektráren: Nehody během odstavných režimů a na BSVP nejsou řešeny ve stávajících SAMG, ale budou k dispozici do roku 2014. Doporučuje se, aby SÚJB sledoval tato opatření. (str. 26.) | 56 |
| 3.2.10.3 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.2.10.3.1 | Instalace přídavných zařízení a instrumentace pro BSVP s cílem zajištění chlazení nebo jeho obnovy za všech okolností. Eventuálně provést dodatečné technické posouzení, zda jsou dodatečná zařízení a přístrojové vybavení nutné. (str. 6.) | 27, 32 |
| 3.2.11 Separace a nezávislost bezpečnostních systémů |
| Separace a nezávislost bezpečnostních systémů Posílení funkční separace a nezávislosti bezpečnostních systémů | Aktivita Akce č. |
| 3.2.11.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.11.1.1 | JE Dukovany: Realizace opatření pro diverzifikované prostředky UHS (k chladícím věžím). (tab.17) | 33 |
| 3.2.11.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.11.2.1 | JE Dukovany: V JE Dukovany jsou 4 mokré chladicí věže pro dvojici bloků, které slouží jako koncový jímač tepla pro servisní vodu a také pro technickou vodu důležitou (TVD). Chladící věže nejsou kvalifikovány jako bezpečnostní komponenty. Tento problém byl zjištěn během posledního periodického hodnocení bezpečnosti (PSR) v roce 2009 a je řešen v rámci projektu "Separace bezpečnostních systémů a provozních systémů" (č. 5983). V průběhu návštěvy EDU bylo prezentováno, že toto bezpečnostní zlepšení je v současnosti ve fázi projektování, realizace projektové změny je naplánována na období 2015 - 2017. Doporučuje se, aby SÚJB zvážil pečlivé sledování vyřešení tohoto problému. (str. 15.) | 33 |
| 3.2.12 Zajištení průchodnosti tras a vstupů |
| Zajištení průchodnosti tras a vstupů Prověření a zajištění průchodnosti tras a vstupů během SBO. Zajistit maximální bezpečnost v případě selhání izolačních ventilů během ztráty pohonu a ovládání . Posílit a rozšířit dostupnost jednosměrného napájení a vysokotlakého vzduchu (např. instalací dodatečných nebo větších akumulátorů na ventily). Zajistit přístup ke kritickým zařízením za všech okolností, zvláště když jsou blokovány elektricky ovládané turnikety. | Aktivita Akce č. |
| 3.2.12.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.12.1.1 | JE Dukovany: Zajistit alternativní zdroj pro elektrické napájení krytů a telefonních ústředen (tab.16) | 34 |
| 3.2.12.1.2 | JE Dukovany: Zajištení dostatku personálu pri dlouhodobem SBO (tab.16) | 37, 40 |
| 3.2.12.1.3 | JE Temelín: Zajištení dostatku personálu pri dlouhodobem SBO (tab.35) | 36, 41 |
| 3.2.12.2 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.2.12.2.1 | Propojení napájení pohonů ventilů na baterie pro izolaci kontejnmentu v případě SBO. (str 4.) | 82 |
| 3.2.12.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.12.3.1 | Robustnost může být posílena systematickými analýzami důsledků a pokud je třeba tak, změnit logiku k zajištění bezpečnosti. Je potřeba tato opatření důkladně uvážit a maximalizovat jejich účinnost. (str. 30) | 83 |
| 3.2.13 Mobilní prostředky |
| Mobilní prostředky Zajištění mobilních čerpadel, napájecích zdrojů a vzduchových kompresorů připravených k okamžitému připojení, postupů a výcviků personálu. | Aktivita Akce č. |
| 3.2.13.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.13.1.1 | JE Dukovany: Zajistit dodatečný zdroj napájení systémů ZN I.kat a vybraných spotrebičů ZN II.kat (tab.16) | 18, 38 |
| 3.2.13.1.2 | JE Dukovany: Zajištění dodatečných zdrojů pro zásobování vodou, včetně příslušných postupů a návodů a dostupnost kvalifikovaného personálu (tab.16) | 38 |
| 3.2.13.1.3 | JE Dukovany: Zajistit alternativní zdroj pro elektrické napájení krytů a telefonních ústředen (tab.16) | 34 |
| 3.2.13.1.4 | JE Dukovany: Zajistit alternativní zdroj elektrické energie pro napájení TSFO (tab.16) | 34 |
| 3.2.13.1.5 | JE Temelin: Alternativní doplňování nafty z cisterny pro dlouhodobý provoz DG (tab.34) | 22 |
| 3.2.13.1.6 | JE Temelin: Alternativní doplňování vody pro PG/BSVP/I.O (v případě úniku chladiva z I.O) včetně příslušných postupů a pokynů a dostupnost kvalifikovaných pracovníků (tab.34) | 16, 36, 41 |
| 3.2.13.1.7 | JE Temelín: Alternativní zdroj pro dobíjení akubaterií a napájení vybraných spotřebičů (tab.35) | 21 |
| 3.2.13.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.13.2.1 | U obou jaderných elektráren: Zejména musí být provedena tato opatření: Dostupnost mobilních (přenosných) zařízení pro zajištění proveditelnosti opatření SAM (str. 25.) | 38, 39 |
| 3.2.13.2.2 | U obou jaderných elektráren: Zvýšení odolnosti skladovacích budov pro mobilní zařízení, včetně hasičských vozů, nebo přemístění zařízení (str. 25.) | 1, 2, 3 |
| 3.2.13.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.13.3.1 | Při navrhování skladu pro mobilní zařízení určených k provádění nezbytné bezpečnostní funkce by se mělo uvažovat i s důsledkem vnější projektové i nadprojektové události, aby byla zajištěna jeho dostupnost i v případech extrémní vnější události. Podobné úvahy platí i pro zodolnení lokálních středisek pro řízení havárií (SAM). (§ 5.3.9) | 1, 2, 3 |
| 3.2.13.3.2 | Dostupnost různých mobilních zařízení s připraveným rychlým připojením, postupy jak je připojit a použít, vycvičený personál pro použití tohoto zařízení. Je důležité, aby zařízení bylo skladováno na místech, která jsou bezpečná a zajištěná i v případě devaztující vnější nadprojektové události. Mobilní zdroje elektrické energie by měly umožnit použití stávajícího zařízení, mobilní čerpadla by měla umožnit přímé doplňování primárního nebo sekundárního okruhu a to i za použití alternativních zdrojů vody. Mobilní bateriové nabíječky nebo mobilní DC zdroje by měly umožnit širší využívání přístrojového vybavení a kontroly provozu. Protipožární zařízení včetně hasičských vozů, naftových čerpadel, generátorů, nouzového osvětlení, atd., jsou obvykle k dispozici na JE. Zkonstruovaná a připravená připojení stejně jako nácvik použití těchto zařízení výrazně přispívájí k robustnosti pro nadprojektové události. (§6.3.1) | 13, 14, 38, 39, 42, 43 |
| 3.2.14 Zodolněné systémy |
| Zodolněné systémy Doplnění zodolněných systémů, které poskytují další úroveň ochrany s vyškoleným personálem a postupy, jejichž cílem je vypořádat se s širokou škálou extrémních událostí, včetně nadprojektových (toto se vztahuje i na doporučení v rámci Tématu 3 ). | Aktivita Akce č. |
| 3.2.14.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.14.1.1 | JE Dukovany: Alternativní prostředky pro komunikaci po seismické události (tab.10) | 57 |
| 3.2.14.1.2 | JE Dukovany: Analýza ohrožení krytů při záplavách (tab.11) | 9 |
| 3.2.14.1.3 | JE Temelín: Analýza ohrožení krytů pri seismické události (tab.31) | 45 |
| 3.2.14.1.4 | JE Temelin: Analýza ohrožení krytů při záplavách (tab.31) | 9, 60 |
| 3.2.14.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.14.2.1 | U obou jaderných elektráren: Jsou plánovány některé úpravy havarijních postupů a analýzy týkající se použitelnosti úkrytů v podmínkach zaplavení. (str. 10) | 9, 60 |
| 3.2.14.2.2 | JE Temelín: Je nutné zajistit zvýšení ochrany dieselových čerpadel a alternativních úkrytů proti účinkům záplav pro organizaci havarijní odezvy pro případ kdyy je havarijní řídící středisko poškozené v důsledku externí události. (str. 10) | 9 |
| 3.2.14.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.14.3.1 | Některé země navrhly vyvinout "zodolněné jádro" vybraných bezpečnostních systémů proti extrémním rizikům. (§ 5.3.8) | 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 3.2.14.3.2 | V rámci hodnocení ,,stress testů " se potvrdilo, že zodolnění systémů poskytuje další úroveň ochrany schopné vypořádat se s různými iniciačními událostmi včetně nadprojektových. Je dokonce přijat další koncept nazvaný "hardened core", který zahrnuje instalaci dodatečných zařízení, vycvičený personál a postupy navržené s cílem vypořádat se s celou řadou extrémních událostí. (§ 6.3.4) | 15, 16, 17, 18, 19 |
| 3.2.15 Havárie více bloků |
| Havárie více bloků Posílení schopnosti řešit havárie na všech blocích v lokalitě součastně a hodnocení lokality jako celku v případě vícenásobných bloků. | Aktivita Akce č. |
| 3.2.15.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.15.1.1 | JE Dukovany: Zajištění dostatečného počtu personálu po seizmické události (tab.10) | 40, 41 |
| 3.2.15.1.2 | JE Dukovany: Zajištění dostatčného počtu personálu během dlouhotrvajíciho SBO (tab.16) | 40, 41 |
| 3.2.15.1.3 | JE Dukovany: Vypracovat postup pro ztrátu UHS a systémů TVD na všech 4 blocích (tab.17) | 53 |
| 3.2.15.1.4 | JE Dukovany: Doplnit stávajíci předpisy o postup pro plnění PG všech 4 bloků hasičskou technikou (tab.17) | 13 |
| 3.2.15.1.5 | JE Dukovany: Zajištění obyvatelnosti BD (tab.21) | 37 |
| 3.2.15.1.6 | JE Temelín Zajištění dostatečného počtu personálu po seizmické události (tab.31) | 52, 60 |
| 3.2.15.1.7 | JE Temelín: Přístup k objektům, dostupnost těžké techniky (tab.31) | 53, 60 |
| 3.2.15.1.8 | JE Temelín: Zajištění bezpečnosti a provozního personálu při extrémních událostech (tab.34) | 36, 37, 40, 41 |
| 3.2.15.1.9 | JE Temelín: Postup na obnovu napájení po SBO všech bloků (tab.35) | 18, 19 |
| 3.2.15.1.10 | JE Temelín: Analýza možností směnového personálu při SBO na obou blocích (tab.35) | 36, 37 |
| 3.2.15.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.15.2.1 | JE Dukovany: Vypracovat postup pro ztrátu UHS a TVD na všech 4 blocích (str. 17.) | 53 |
| 3.2.15.2.2 | JE Temelín: Jak již bylo zmíněno, téměř všechna opatření v případě řízení těžké havárie jsou závislá na AC napájení , spoléhajíci se na zálohové bateriové zdroje, lokální ruční operace, dieselové generátory, čerpadla, atd. V případě ztráty napájení elektrickou energií na obou blocích, může být směnový personál přetížen činností souvisejících s obnovením napájení. To znamená, že kapacita personálu na lokalitě by nebyla dostatečná, aby se vyrovnala s havárií na více blocích současně. Jsou proto plánována další opatření . (str. 23.) | 36, 37, 40, 41 |
| 3.2.15.2.3 | JE Temelín: Vypracovat postup pro ztrátu UHS a TVD na obou blocích (str. 17.) | 53 |
| 3.2.15.2.4 | U obou jaderných elektráren: Musí být realozována zejména tato opatření: Další analýzy dopadu poškozené infrastruktury, havárie více bloků, atd. na SAM postupy a na opatření havarijní odezvy. (str. 25) | 44, 51 |
| 3.2.15.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.2.15.3.1 | Hodnocení zátěžových zkoušek identifikovalo problémy a následně vedlo k zlepšení připravenosti na události, které by mohly mít vliv na více bloků. Původně byla ochrana lokalit s vícenásobným počtem bloků řešena pro případ havárie jednoho bloku. Během zátěžových zkoušek bylo zjištěno, že robustnost by měla být posílena dodatečným zařízením a personálem vyškoleným pro řešení událostí ovlivňující všechny bloky na lokalitě. I když proces nápravných opatření není zatím ukončen, byl na mnoha lokalitách zahájen.(§ 6.3.5) | 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| 3.2.16 Kontrola zařízení a výcvikové progarmy |
| Kontrola zařízení a výcvikové programy Zavedení pravidelných programů kontroly s cílem zajistit, že různá dodatečná zařízení a mobilní technika jsou správně instalovány a udržovány, zejména dočasné a mobilní zařízení a nástroje používané na zmírnění nadprojektových externích událostí . Vývoj příslušných výcvikových programů pro nasazení těchto zařízení. | Aktivita Akce č. |
| 3.2.16.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.16.1.1 | JE Dukovany: Zavedení výcviku TPS pro oblast těžkých havárií (tab.21) | 55 |
| 3.2.16.1.2 | JE Temelín: Ověření funkce systémů v nadprojektových provozních stavech (tab.37) | 51 |
| 3.2.16.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.16.2.1 | JE Dukovany: Byly identifikovány příležitosti ke zvýšení bezpečnosti v oblasti řízení těžkých nehod. To se týká jak administrativních řešení, tak i personální oblasti a také technických prostředků. Hlavní navrhovaná opatření : zlepšení výcviku personálu v oblasti řízení těžkých havárií (SAM). (str. 23.) | 55, 56 |
| 3.2.16.2.2 | JE Temelín: Byly identifikovány příležitosti ke zvýšení bezpečnosti v oblasti řízení těžkých nehod. To se týká jak administrativních řešení, tak i personální oblasti a také technických prostředků. Hlavní navrhovaná opatření : zlepšení výcviku personálu v oblasti řízení těžkých havárií (SAM). (str. 23.) | 55 |
| 3.2.16.2.3 | U obou jaderných elektráren: Zavést systém pro periodické ověřování provozuschopnosti nového mobilního zařízení Zavést systém školení pro použití nových mobilních zařízení | 42, 43 |
| 3.2.17 Další studie ke snížení neurčitostí |
| Další studie ke snížení neurčitostí Provedení dalších studií v oblastech, kde existují nejistoty. Neurčitosti mohou existovat v následujících oblastech: • integrita BSVP a jeho oblícovky (výstelky) v případě varu nebo externího nárazu. • funkčnost regulačních zařízení (regulační ventily napájecí vody a pojistné ventily PG, hlavní bezpečnostní parní ventily, izolace přístupových tras pro kondenzátor, ventily izolace kontejnmentu a odtlakovací ventily) tak, aby během SBO nebylo přerušeno chlazení pomocí přirozené cirkulace. • provedení dalších studií k posouzení provozu v případě rozsáhlého poškození, například potřeba různých zařízení (např. buldozerů) ke zpřístupnění cest k nejvíce kritickým místům nebo zařízením. To zahrnuje logistiku externí podpory a souvisejících opatření (skladování zařízení, využití armády, atd.). | Aktivita Akce č. |
| 3.2.17.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.2.17.1.1 | JE Dukovany: Analýzy: seismická odolnost budovy HZSp (tab.10) | 2 |
| 3.2.17.1.2 | JE Dukovany: Analýzy: Seismická PSA studie(tab.10) | 4, 70 |
| 3.2.17.1.3 | JE Dukovany: Analýzy: Analýza ohrožení krytů při záplavách (tab.11) | 9, 50 |
| 3.2.17.1.4 | JE Dukovany: Analýzy: Odolnost stavebních objektů (HZSp, CČS, HVB, atd.) na extrémni podmínky (tab.15) | 1, 2 |
| 3.2.17.1.5 | JE Dukovany: Analýzy: Zpracování metodiky hodnocení externích vlivů, verifikace provedenych analýz, případná technická opatření (tab.15) | 12 |
| 3.2.17.1.6 | JE Dukovany: Analýzy: Analýza vybíjecí doby akubaterií při uplatnění řízeného odlehčování zátěže, doplění PP, změna zapojení a provozování nouzového osvětlení (tab.16) | 75 |
| 3.2.17.1.7 | JE Dukovany: Analýzy: Odvod tepla z chladiva BSVP pomocí doplňování chladiva a jeho akumulace v TH nádržích (tab.17) | 15 |
| 3.2.17.1.8 | JE Temelín: Analýzy: seismická odolnost budovy HZSp (tab.30) | 3 |
| 3.2.17.1.9 | JE Temelín: Analýzy: Přístup k objektům, dostupnost těžké techniky (tab.30) | 53, 60 |
| 3.2.17.1.10 | JE Temelín: Analýzy: Analýza ohrožení krytů při záplavách (tab.31) | 9, 60 |
| 3.2.17.1.11 | JE Temelín: Analýzy: Zpracování metodiky hodnocení externích vlivů, verifikace provedenych analýz, případná technická opatření (tab.34) | 12, 44, 52 |
| 3.2.17.1.12 | JE Temelín: Analýzy: Analýzy odvodu tepla ze systémů SKŘ po ztrátě TVD (tab.35) | 26 |
| 3.2.17.1.13 | JE Temelín: Analýzy: Analýza vybíjecí doby akubaterií při uplatnění řízeného odlehčovaní zátěže, doplnění postupů (tab.35) | 75 |
| 3.2.17.1.14 | JE Temelín: Analýzy: Odvod tepla z BSVP bez dopňování (tab.35) | 81 |
| 3.2.17.1.15 | JE Temelín: Analýzy: Analýzy možností směnového personálu pri SBO na obou blocích (tab.35) | 36, 41 |
| 3.2.17.1.16 | JE Temelín: Analýzy: Lokalizace taveniny mimo TNR (tab.37) | 49 |
| 3.2.17.1.17 | JE Temelín: Analýzy: Analýza radiační situace na BD/ND při těžké havárii (tab.38) | 58 |
| 3.2.17.1.18 | JE Temelín: Analýzy: Analyzovat možnost a varianty úprav a doplnění původního projektu kontejnmentu s cílem realizace ventilovaného kontejnmentu pro případ těžkých havárií (typ II) (str. 293.) | 49 |
| 3.2.17.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.2.17.2.1 | U obou jaderných elektráren : Zejména tato opatření musí být provedena: Další analýzy důsledků poškození infrastruktury, nehod na více blocích, atd. na postupy SAM a havarijní odezvu. (str. 25.) | 44, 51, 61 |

Téma 3 – Řízení těžkých havárií

Řízení těžkých havárií

Cílem zvládání (řízení) havárií na obou jaderných elektrárnách je zabezpečit 4. úroveň ochrany do hloubky (zmírnit následky po vzniku havárie). Na tuto úroveň navazuje 5. úroveň ochrany do hloubky - havarijní připravenost JE (s cílem omezit následky havárií doprovázených úniky RA látek). Obě jaderné elektrárny mají implementován systém zvládání havárií pro zabezpečení 4. úrovně ochrany do hloubky a systém havarijní připravenosti pro zabezpečení 5. úrovně ochrany do hloubky. Fungující a provázaný systém zvládání havárií a havarijní připravenosti je zabezpečen robustním souborem opatření personálního, administrativního a technického charakteru. (Národní zpráva  ,,Zátěžové zkoušky”, str. 137)

Snížení rizika vodíku unitř kontejnmentu

Kontejnmenty bloků EDU jsou vybaveny systémem likvidace pohavarijního vodíku navrženým pouze pro projektové havárie. Pro projektové LOCA havárie, kdy se produkuje jen velmi malé množství vodíku, je na jeho likvidaci k dispozici 17 rekombinátorů umístěných v kontejnmentu. O zodolnění projektu EDU v oblasti zvládání těžkých havárií bylo rozhodnuto po provedení Periodic Safety Review v roce 2006. V závěrečné fázi přípravy je projekt na vybudování systému pro účinnou likvidaci havarijního vodíku, schopný zvládnout i vodík hypoteticky vzniklý při nejhorším scénáři (z hlediska produkce vodíku) těžké havárie. Dosud provedené analýzy i zkušenosti z jiných VVER potvrdily, že takový systém složený z výkonných rekombinátorů (cca 30 ks) doplněných zapalovači pro případ fungování sprch dokáže omezit riziko šíření plamene a vyloučit riziko přechodu k detonaci. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 144).

Kontejnmenty bloků ETE jsou vybaveny systémem likvidace pohavarijního vodíku navrženým pouze pro projektové havárie. Tento systém obsahuje pasivní autokatalytické rekombinátory a je schopen dlouhodobě likvidovat vodík uvolňovaný při haváriích a v pohavarijních podmínkách a tím udržovat koncentraci vodíku na hodnotách, při kterých nemůže dojít k jeho zapálení – avšak pouze pro projektem uvažované havárie. Existující systém likvidace vodíku by nemusel být dostatečný pro těžké havárie. V současné době probíhá projektová příprava pro instalaci systému likvidace vodíku pro likvidaci vodíku vznikajícího při těžkých haváriích. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 270)

Prevence přetlakování kontejnmentu

Projektovou funkcí kontejnmentu na EDU je zabránit únikům RA látek do životního prostředí, případně omezit radiační následky havárie na okolí. Kontejnment tvoří poslední bariéru proti úniku aktivity a je nezávislý na ostatních bariérách. Funkce kontejnmentu s potlačením tlaku je zajištěna konstrukcí a strukturou, která s jistotou odolá projektovému přetlaku 150 kPa a s velkou pravděpodobností cca dvojnásobnému přetlaku. Těsnost kontejnmentu je pravidelně kontrolována (v rámci těsnostní zkoušky PERIZ) a jsou prováděna opatření, která těsnost udržují nebo zvyšují.(Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 145)

Integrita kontejnmentů ETE je projektově zabezpečena následujícími systémy:

- Systém izolace kontejnmentu – oddělovací armatury automaticky uzavírané při nárůstu tlaku v kontejnmentu, provozuschopnost je podmíněna elektrickým napájením.

- Systém snížení tlaku v kontejnmentu - sprchová čerpadla a zásobní nádrže s chemickými regenty pro zachycení pohavarijního jódu - provozuschopnost je podmíněna existencí elektrického napájení.

- Systém likvidace pohavarijního vodíku - pasivní autokatalytické rekombinátory, navržené pro projektem uvažované havárie – nevyžaduje elektrické napájení. (Národní zpráva ,,Zátěžové zkoušky”, str. 271).

| 3.3 Téma 3 – Řízení těžkých havárií |
| --- |
| 3.3.1 WENRA Reference Levels |
| Č. | Doporučení | Aktivity Akce č. |
| WENRA Reference Levels Začlenění referenčních úrovní WENRA týkajících se řízení těžkých havárií (SAM) do vnitrostátních právních předpisů a zajistit jejich bezodkladná implementace na jaderných zařízeních |  |
| 3.3.1.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.1.1.1 | V reakci na předchozí závazky by dozorné orgány měly začlenit WENRA referenční úrovně týkající se SAM do svých vnitrostátních právních rámců a zajistit jejich co nejrychlejší implementaci .(§ 7.3.2) | 62 |
| 3.3.2 Technická opatření ke zvládaní těžkých havárií |
| Technická opatření ke zvládaní těžkých havárií K realizaci vybrané strategie jsou k dispozici odpovídající technické prostředky, které odolají vnějším rizikům (např. prostřednictvím kvalifikace proti extrémním vnějším nebezpečím, skladováním na bezpečném místě) a podmínkám prostředí těžké havárie (např. technické zdůvodnění nebo kvalifikace proti vysokým tlakům, teplotám, úrovním radiace, atd.). | Aktivita Akce č. |
| 3.3.2.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.3.2.1.1 | JE Dukovany: Zvýšení kapacity systému likvidace havarijního vodíku (tab.22) | 46 |
| 3.3.2.1.2 | JE Dukovany: Chlazení taveniny z vnejšku TNR (tab.22) | 48 |
| 3.3.2.1.3 | JE Dukovany: Regenerace kyslíku v krytech (tab.21) | 60 |
| 3.3.2.1.4 | JE Temelín: Alternativní doplňování vody do jímky kontejnmentu (tab.37) | 16 |
| 3.3.2.1.5 | JE Temelín: Systém likvidace vodíku v kontejnmentu pří těžké havárii (tab.37) |  |
| 3.3.2.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” | 47 |
| 3.3.2.2.1 | U obou jaderných elektráren : • Opakovaná kitičnost Normálním postupem je doplňování borového koncentrátu do chladicího systému reaktoru. Za určitých okolností návody SAMG na obou JE (Temelín a Dukovany) zahrnují strategii umožňující vstřikování nebórového koncentrátu do reaktoru jako poslední možnost chlazení paliva nebo taveniny v TNR v případě těžké nehody. Jak bylo vysvětleno během hodnotící mise v ČR, možnost vzniku opakované kritičnosti byla uvažována u obou JE a byla vyloučena na základě kvalitativních úvah, i když žádné podrobné analýzy provedeny nebyly. Doporučuje se, aby SÚJB zvážil potřebu a vyžádal si další studie o potenciální možnosti re-kritičnosti pro odpovídající strategie SAM. (str. 21.) | 61 |
| 3.3.2.2.2 | U obou jaderných elektráren : • Blokové dozorny Blokové dozorny (BD) a nouzové dozorny (ND) jsou vybaveny nouzovými filtračními systémy a jsou dostatečně chráněny proti radiaci. Obyvatelnost BD a ND v případě selhání kontejnemtu během těžké havárie nebyla analyzována. Je zřejmé, že ne všechny systémy používané v rámci SAM jsou navrženy tak, aby vydržely zemětřesení. Doporučuje se, aby seismická odolnost systémů používaných pro SAM byla dále analyzována. (str. 21). | 58, 31, 51 |
| 3.3.2.2.3 | U obou jaderných elektráren : Musí být realizována zejména tato opatření: • alternativní doplňování jímky kontejnmentu (JE Temelín) • výběr a implementace vhodného řešení na ochranu kontejnmentu proti přetlakování • dostupnost mobilních (přenosných) zařízení pro bezpečné provedení SAM • chlazení taveniny z vnejšku TNR na JE Dukovany • chlazení roztavené aktivní zóny na JE Temelín je stále otevřenou otázkou • instalace dodatečných rekombinátorů dostatečných na podmínky těžkých havárií pro JE Temelín a Dukovany. Je nutné analyzovat realizaci filtračních ventilačních systémů na ochranu před ztrátou celistvosti kontejnmentů a k výraznému snížení úniku radioaktivních izotopů do životního prostředí s cílem realizace případných úprav pro všechny bloky JE Temelín a pro všechny bloky JE Dukovany. Současné systémy nejsou navržen na podmínky těžké havárie. Filtrační ventilační systém by zamezil dlouhotrvající přetlakování kontejnmentu vyplývající z hromadění nekondenzovatelných plynů a zbytkového tepla uvolňovaného uvnitř kontejnmentu během těžké havárie. Realizace opatření identifikovaných během zátěžových zkoušek a doporučení z ,,peer review,, hodnocení národní zprávy zajistí robustnost SAM opatření na JE Dukovany a JE Temelín (str. 25.) | 15, 16, 46, 47, 48, 49, 50 |
| 3.3.2.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.2.3.1 | Účinná implementace SAM vyžaduje, aby byla k dispozici odpovídající technická opatření k provedení vybraných strategií (§ 7.3.3) | 51 |
| 3.3.2.3.2 | Prostředky na zachování integrity kontejnmentu by měly zahrnovat zejména odtlakování chladícího systému reaktoru, prevenci proti vodíkové explozi a prostředky k řešení dlouhodobého přetlakování kontejmentu, jako např. filtrovaná ventilace.(§ 7.3.4) | 46 – 50 |
| 3.3.2.4 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.3.2.4.1 | Výběr vhodné strategie na ochranu kontejnmentu proti přetlakování (jednou z možností je filtrovaný ventilační systém) (str. 4.) | 49 |
| 3.3.2.4.2 | Instalace dalších dostatečných vodíkových rekombinátorů pro podmínky těžké havárie (str. 4.) | 47 |
| 3.3.2.4.3 | Přístrojová instrumentace pro podmínky těžké havárie (analýzy a opatření) (str. 4.) | 51 |
| 3.3.2.4.4 | Chlazení kória uvnitř / vně TNR (str. 4.) | 48, 49, 50 |
| 3.3.2.5 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.3.2.5.1 | Modernizace bezpečnostních systémů nebo instalace dodatečného vybavení a výstroje na posílení schopnosti jaderné elektrárny odolávat nečekaným přírodním událostem bez dlouhodobého přístupu k elektrické síti současně s vnější událostí ovlivňující víceblokové elektrárny (str. 6.) | 13 – 27, 76 |
| 3.3.3 Posouzení opatření ke zvládání těžkých havárií (SAM) po vzniku vážné externí události |
| Posouzení opatření ke zvládání těžkých havárií (SAM) po vzniku vážné externí události Systematické posouzení SAM opatření s důrazem na dostupnost a odpovídající provoz zařízení elektrárny v podmínkách iniciačních událostí, zejména extrémních venkovních rizik a zhoršeného pracovního prostředí. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.3.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.3.3.1.1 | JE Temelín: Ověření funkce zařízení v nadprojektových provozních stavech (tab.37) | 51 |
| 3.3.3.2 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.3.2.1 | Periodické hodnocení bezpečnosti (PSR) by mělo být využíváno jako silný regulační nástroj pro soustavné zlepšování ochrany do hloubky, zejména opatření SAM. Poučení z havárie ve Fukušimě a ze zátěžových zkoušek by měly být zohledněny v rámci budoucích PSR (§ 7.3.1) | 72 |
| 3.3.3.2.2 | Systematické posouzení SAM opatření s důrazem na dostupnost a odpovídající provoz zařízení elektrárny v podmínkách iniciačních událostí, zejména extrémních venkovních rizik a zhoršeného pracovního prostředí. (§ 7.3.5) | 51 |
| 3.3.3.2.3 | Posouzení SAM opatření by mělo uvažovat i s vážně poškozenou infrastrukturou (např. nedostupnost komunikací a přístupových tras) na úrovni JE, firemní úrovni a na národní úrovni a dlouhotrvajících havárií na více blocích současně. (§ 7.3.6) | 36, 37, 43, 52, 53, 40, 41, 57, 59, 77 |
| 3.3.3.3 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.3.3.3.1 | Další analýzy důsledků poškození infrastruktury, havárií na více blocích, atd. na SAM a opatření havarijní odezvy (str. 4.) | 36, 37, 52, 53, 40, 41, 57, 59, 77 |
| 3.3.3.4 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.3.3.4.1 | Plánování nebo provedení hodnocení návodů, které mají být použity provozovatelem pro řízení havarijních situací vyplývajících z vážných nehod způsobených extrémními přírodními jevy v jaderných elektrárnách, včetně režimů nízkého výkonu a v odstavených stavech. Tyto dokumenty zahrnují havarijní provozní postupy na eliminaci poškození AZ, návody SAMG na eliminaci poškození kontejnmentu a návody na zmírnění rozsáhlých škod v důsledku nehod, které vedou k požárům nebo explozím postihujícím velkou část jaderné elektrárny.(str. 6.) | 53, 56 |
| 3.3.4 Zdokonalení návodů na řízení těžkých havárií (SAMG) |
| Zdokonalení návodů SAMG Ve spojení s doporučením 2.4, rozšířit návody SAMG s uvážením dodatečných scénářů zahrnujících výrazné poškození infrastruktury, narušení komunikací na úrovni JE, firemní i na národní úrovni, dlouhotrvající nehody (několik dní) a nehody, které ovlivňují několik bloků a okolní průmyslová zařízení současně. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.4.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky” |  |
| 3.3.4.1.1 | JE Dukovany: Zpracovat ,,shutdown SAMG” pro odstavený reaktor/těžkou havárií v BSVP (tab.21) | 56 |
| 3.3.4.1.2 | JE Temelín: Zpracovat ,,shutdown SAMG” (poškození paliva při otevřeném reaktoru) (tab.37) | 56 |
| 3.3.4.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.4.2.1 | U obou jaderných elektráren: Zpracovat ,, shutdown SAMG” pro odstavený reaktor/těžkou havárií v BSVP; (str. 25.) | 56 |
| 3.3.4.3 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.3.4.3.1 | Příprava návodů na zmírnění rozsáhlého poškození (str. 3.) | 53 |
| 3.3.4.3.2 | Příprava návodů SAMG pro odstavné režimy včetně otevřeného reaktoru, nehod BSVP a nehod na více blocích (str. 4.) | 56 |
| 3.3.4.4 | Analýza lidských zdrojů, komunikace, výcvik personálu a návody během dlhotrvajícich havárií (zejména nehody na více blocích) a validace efektivnosti prostřednictvím cvičení | 36, 37, 40, 41, 43, 54, 55, 57 |
| 3.3.5 Validace návodů SAMG |
| Validace SAMG Validace SAMG. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.5.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.5.1.1 | Návody SAMG by měly být komplexně validovány s uvážením dlouhého trvání nehody, degradace JE a okolních podmínek. Naplánovaná SAM opatření by měla být navržena tak, aby fungovala efektivně a robustně po dostatečně dlouhou dobu po iniciační události. Ve většině případů je nutné pro plánovací a hodnotící účely počítat s trváním alespoň několik dní (§ 7.3.7) | 54 |
| 3.3.5.2 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.3.5.2.1 | Zpracování pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti s cílem identifikace dalších havarijních opatření nebo změn v radiační ochraně pracovníků na lokalitě, kteří by měli provádět nezbytné činnosti v průběhu těžké nehody.(str. 6.) | 69 |
| 3.3.6 Nácvik SAM |
| Nácvik SAM Cvičení zaměřená na kontrolu adekvátnosti SAM postupů a organizačních opatření, včetně rozšířených aspektů jako je potřeba koordinace opatření na firemní a národní úrovni a dlouhotrvající události. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.6.1 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.3.6.1.1 | Revize a aktualizace národního, regionálního, okresního, městského a místního havarijního plánu a provádění cvičení na podporu větší koordinace mezi různými organizacemi. (str. 6.) | 55, 66 |
| 3.3.7 Školení SAM |
| Školení SAM Pravidelné a realistické školení SAM zaměřené na výcvik zaměstnanců. Výcvik by měl zahrnovat použití zařízení s uvážením nehod na více blocích a dlouhotrvající události. Využití stávajících simulátorů JE se považuje za užitečný nástroj, je však nutné je rozšířit o všechny možné havarijní scénáře. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.7.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.7.1.1 | JE Dukovany: Zavedení školení a výcviku TPS na problematiku těžkých havárií (tab.21) | 55 |
| 3.3.7.1.2 | JE Temelín: Obsazení OHO kvalifikovaným a vycvičeným personálem (tab.37) | 55 |
| 3.3.7.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.7.2.1 | NPP Dukovany: Mezi hlavní navrhovaná opatření patří: rozšíření systému výcviku zaměstnanců v oblasti SAM (str. 23.) | 55 |
| 3.3.7.2.2 | JE Temelín: V oblasti řízení těžkých havárií nadále existují příležitosti ke zvýšení bezpečnosti. To se týká administrativních řešení, personální oblasti stejně jako technických opatření. Mezi hlavní navrhovaná opatření ze strany dozorného orgánu patří: rozšíření systému výcviku zaměstnanců v oblasti SAM (str. 23.) | 55 |
| 3.3.7.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.7.3.1 | Školení a cvičení zaměřená na kontrolu přiměřenosti postupů SAM a organizačních opatření by měla zahrnovat testování složitějších aspektů jako je potřeba společné koordinace opatření na firemní a národní úrovni a pro dlouhotrvající události (§ 7.3.8) | 55 |
| 3.3.8 Rozšíření SAMG na všechny stavy elektrárny |
| Rozšíření SAMG na všechny stavy elektrárny Rozšíření stávajících SAMGů na všechny provozní stavy elektrárny (plná a nízká výkonová úroveň, odstavný režim), včetně nehod v BSVP. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.8.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.8.1.1 | JE Dukovany: Zpracovat ,, shutdown SAMG” pro odstávený reaktor/těžkou havárií v BSVP (tab.21) | 56 |
| 3.3.8.1.2 | JE Dukovany: Návody EDMG pro použití alternativních prostredků (tab.21) | 53 |
| 3.3.8.1.3 | JE Temelín: Zpracovat ,,shutdown SAMG “ (poškození paliva pri otevřeném reaktoru/v BSVP) (tab.37) | 56 |
| 3.3.8.1.4 | JE Temelín: Návody EDMG pro použití alternativních prostředků (tab.37) | 53 |
| 3.3.8.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.8.2.1 | NPP Dukovany: V oblasti možností řídit těžké nehody byly identifikovány příležitosti pro zvýšení bezpečnosti. To se týká administrativních řešení, personální oblasti a technických opatření. Mezi hlavní navrhovaná opatření patří: zlepšení havarijních plánů a dokumentace SAM (např. zpracování návodů SAMG pro odstavné režimy a pro BSVP) (str. 23.) | 56, 66 |
| 3.3.8.2.2 | JE Temelín: V oblasti řízení těžkých havárií existují příležitosti ke zvýšení bezpečnosti. To se týká administrativních řešení, personální oblasti stejně jako technických opatření. Hlavní navrhovaná opatření ze strany dozorného orgánu jsou: zlepšení havarijních plánů a dokumentace SAM (např. zpracování návodů SAMG pro odstavné režimy a pro BSVP) (str. 23). | 56, 66 |
| 3.3.8.2.3 | U obou jaderných elektráren : Výsledkem zátěžových zkoušek byla identifikace několika opatření na zvýšení úrovně bezpečnosti jaderných elektráren, jež budou v budoucnu analyzovány a implementovány. Ačkoliv přesný seznam akcí s jejich prioritami a harmonogramem implementace je zatím ve fázi finalizace mezi provozovatelem JE a dozorným orgánem, některé z nich byly jasně stanoveny v národní zprávě. Zejména, tato opatření musí být realizována: vytvoření SAMG pro odstavné režimy včetně otevřeného reaktoru a nehod v BSVP (str. 25.) | 56 |
| 3.3.8.2.4 | U obou jaderných elektráren : Nehody během odstavných režimů a nehody vyskytujících se na BSVP nejsou řešeny ve stávajících návodech SAMG, budou však k dispozici do roku 2014. Doporučuje se, aby SÚJB sledoval jejich dokončení. (str. 26.) | 56 |
| 3.3.9 Zlepšení komunikace |
| Zlepšení komunikace Zlepšení komunikačních systémů, vnitřních a vnějších, včetně přenosu informací o parametrech JE během těžké nehody a radiologických dat do všech havarijních a technických center podpory a orgánům dozoru. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.9.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.9.1.1 | JE Dukovany: Alternativní prostředky pro komunikaci po seismické události (tab.10) | 57 |
| 3.3.9.1.2 | JE Dukovany: Zajistit alternativní prostředky pro varování a vyrozumění personálu EDU a obyvatel v ZHP (tab.21) | 57 |
| 3.3.9.1.3 | JE Dukovany: Zajistit alternativní zdroj pro elektrické napájení úkrytů a telefonních ústředen (tab.16) | 34 |
| 3.3.9.1.4 | JE Temelín: Alternativní prostředky pro komunikaci po seismické události (tab.30) | 57 |
| 3.3.9.1.5 | JE Temelín: Alternativní zdroje a prostředky pro komunikaci po seismické události (tab.34) | 35 |
| 3.3.9.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.9.2.1 | JE Dukovany: V oblasti řízení těžkých havárií existují příležitosti ke zvýšení bezpečnosti. To se týká administrativních řešení, personální oblasti stejně jako technických opatření. Mezi hlavní navrhovaná opatření patří: další technická opatření (zajištění přístupu k zařízením, alternativní komunikační prostředky, atd.) (str. 23) | 57 |
| 3.3.9.2.2 | JE Temelín: V oblasti řízení těžkých havárií existují příležitosti ke zvýšení bezpečnosti. To se týká administrativních řešení, personální oblasti stejně jako technických opatření. Hlavní navrhovaná opatření ze strany dozorného orgánu jsou: další technická opatření (zajištění přístupu k zařízením, alternativní komunikační prostředky, atd.) (str. 23) | 57, 59, 60 |
| 3.3.9.3 | ENSREG -Follow-up fact finding site visit NPP Temelin |  |
| 3.3.9.3.1 | Opatření havarijní odezvy jako je zajištění dlouhodobé komunikace a alternativních prostředků (mobilní telefony, rádia, omezené drátové telefony), atd. (str. 3.) | 57 |
| 3.3.9.4 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.3.9.4.1 | Zlepšení radiačního monitorování a komunikačních možností a posílení komunikace pro veřejnost, například prostřednictvím k tomu určených veřejných internetových stránek (str. 6.) | 63 |
| 3.3.10 Výskyt vodíku v neočekávaných místech |
| Výskyt vodíku v neočekávaných místech Přípravenost na potenciální migraci vodíku do prostorů mimo jeho vznik v primárním kontejnmentu a rovněž na vznik vodíku v BSVP, s adekvátními protiopatřeními | Aktivita Akce č. |
| 3.3.10.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.10.1.1 | JE Dukovany: Zvýšení kapacity systému likvidace havaríjniho vodíku (tab.22) | 61 |
| 3.3.10.1.2 | JE Dukovany: Zpracovat ,, shutdown SAMG ” pro odstavený reaktor/těžkou havárii v BSVP (tab.22) | 56 |
| 3.3.10.1.3 | JE Temelín: Systém likvidace vodíku v kontejmentu pro případ těžké havárie (tab.36) | 47, 61 |
| 3.3.10.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.10.2.1 | U obou jaderných elektráren: instalace dodatečných rekombinátorů pro podmínky těžkých havárií na JE Temelín a JE Dukovany (str. 25.) | 46, 47 |
| 3.3.11 Velké objemy kontaminované vody |
| Velké objemy kontaminované vody Koncepční příprava pro řešení kontaminace po havárii a zacházení s potenciálně velkým objemem kontaminované vody | Aktivita Akce č. |
| 3.3.11.1 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.11.1.1 | Při zpracování akčních plánů SAM by se mělo uvažovat s koncepční přípravou pro řešení kontaminace po nehodě a zacházení s potenciálně velkým objemem kontaminované vody (§ 7.3.9) | 68 |
| 3.3.12 Radiační ochrana |
| Radiační ochrana Opatření radiační ochrany provozovatele a pro všechchny pracovníky podílejících se na SAM a mimořádných opatřeních | Aktivita Akce č. |
| 3.3.12.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.12.1.1 | JE Dukovany: Doplnění měření o RA situaci a stavu BSVP (tab.21) | 27, 32 |
| 3.3.12.1.2 | JE Temelín: Analýzy radiační situace na BD/ND při těžké havárii (tab.36) | 58 |
| 3.3.12.1.3 | JE Temelín: Přepojení oddělovacích armatur ventilačního systému kontejnemntu na akubaterie (tab.34) | 82 |
| 3.3.12.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.12.2.1 | U obou jaderných elektráren : Blokové dozorny (BD) a nouzové dozorny (ND) jsou vybaveny nouzovými filtračními systémy a jsou dostatečně chráněny proti radiaci. Obyvatelnost BD a ND v případě selhání kontejnemtu během těžké nehody nebyla analyzována. Je zřejmé, že ne všechny systémy používané v rámci SAM jsou navrženy tak, aby vydržely zemětřesení. Doporučuje se, aby seismická odolnost systémů používaných pro SAM byla dále analyzována (str. 21). | 58 |
| 3.3.12.3 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.12.3.1 | Radiační ochrana operátorů a dalších zaměstnanců podílejících se na havarijních opatřeních a na SAM by měla být posouzena a následně zajištěna monitorováním se zárukou obyvatelnosti místností (zodolněná místní havarijní střediska s radiační ochranou), které jsou potřebné pro řízení havárií, s dostupností vhodného ochranného vybavení a výcviku (§ 7.3.10) | 58, 59, 60 |
| 3.3.13 Havarijní střediska |
| Havarijní střediska Existence lokálních havarijních středisek chráněných proti vážným přírodním rizikům a radioaktivním únikům, umožňující operátorům zůstat na místě a řídit těžkou havárii | Aktivita Akce č. |
| 3.3.13.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.13.1.1 | JE Dukovany: Zabezpečit fungování složek havarijní odezvy v případě nedostupnosti HŘS (tab.10) | 59 |
| 3.3.13.1.2 | JE Dukovany: Zabezpečit fungování složek havarijní odezvy v případě nedostupnosti HŘS (tab.16) | 59 |
| 3.3.13.1.3 | JE Temelín: Schopnost fungování OHO mimo HŘS (tab.30) | 59 |
| 3.3.13.1.4 | JE Temelín: Schopnost fungování OHO prostřednictvím HŘS (tab.31) | 59 |
| 3.3.13.1.5 | JE Temelín: Schopnost fungování OHO mimo HŘS (tab.36) | 59 |
| 3.3.13.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.13.2.1 | U obou jaderných elektráren: Bloková dozorny (BD) a nouzové dozorny (ND) jsou vybaveny nouzovými filtračními systémy a jsou dostatečně chráněny proti radiaci.Obyvatelnost BD a ND v případě selhání kontejnemtu během těžké nehody nebyla analyzována. Je zřejmé, že ne všechny systémy používané v rámci SAM jsou navrženy tak, aby vydržely zemětřesení. Doporučuje se, aby seismická odolnost systémů používaných pro SAM byla dále analyzována. (str. 21). | 58 |
| 3.3.13.3 | Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the CNS |  |
| 3.3.13.3.1 | Modernizace regionálních, vnějších a lokalitních středisek havarijní odezvy (str. 6.) | 59 |
| 3.3.14 Podpora zásahovým skupinám provozovatele |
| Podpora zásahovýmh skupinám provozovatele Záchranné týmy s dostatečným vybavením by měly být rychle přepraveny na lokalitu k poskytnutí podpory provozovateli v případě těžké havárie | Aktivita Akce č. |
| 3.3.14.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.14.1.1 | JE Dukovany: Připravit dohody s externími složkami (IZS, armáda) a blízkými JE. Organizační opatření. (tab.21) | 37 |
| 3.3.14.1.2 | JE Temelín: Připravit dohody s externími složkami (IZS, armáda) a blízkými JE. Organizační opatření (tab.36) | 36 |
| 3.3.14.1.3 | Zvážit vytvoření společného střediska provozovatelů VVER reaktorů pro vzájemnou pomoc v případě těžké havárie (Dukovany, Bohunice, Mochovce, Paks) (str. 299.) Pozn.: Založení střediska pro provozovatelé VVER reaktorů se ukázalo jako neproveditelné. Každý provozovatel si připravuje potřebné prostředky bez spolupráce s ostatními. | Žádná akce (viz. poznámka) |
| 3.3.14.2 | Doporučení z ,,ENSREG Country Peer Review” |  |
| 3.3.14.2.1 | JE Dukovany: Byly identifikovány příležitosti k zvýšení bezpečnosti v oblasti řízení těžkých havárii. To se týká administrativních řešení, personální oblasti a také technických prostředků. Hlavní navrhované opatření : dokončení prostorů vně lokality pro alternativní umístění SAM týmu (str. 23.) | 59 |
| 3.3.15 PSA 2. úrovně |
| PSA 2.úrovně Podrobná PSA studie úrovně 2 jako nástroj pro identifikaci zranitelnosti JE, kvantifikaci potenciálních úniků, stanovení klíčových opatření, zásahů a jejich účinků, stanovení priorit v navrhovaném pořadí bezpečnostních vylepšení. PSA je základním nástrojem pro prověření a stanovení priorit zlepšujících opatření a pro posouzení úplnosti implementace SAM. Nízké numerické odhady rizika by neměly vést k vyloučení scénáře z postupů SAM zejména v případě, že následky jsou velmi vysoké. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.15.1 | Doporučení z Národní zprávy ,,Zátěžové zkoušky |  |
| 3.3.15.1.1 | JE Dukovany: Seismická PSA (str. 79.) | 70 |
| 3.3.15.2 | Luxembourg general peer review report |  |
| 3.3.15.2.1 | PSA je základním nástrojem pro prověření a stanovení priorit zlepšujících opatření a pro posouzení úplnosti implementace SAM. Nízké numerické odhady rizika by neměly vést k vyloučení scénáře z postupů SAM zejména v případě, že následky jsou velmi vysoké. (§ 7.3.11) | 69, 70 |
| 3.3.16 Analýzy těžkých havárií |
| Analýzy těžkých havárií Provedení dalších studií s cílem zlepšit návody SAMG. | Aktivita Akce č. |
| 3.3.16.1 | Dostupnost bezpečnostních funkcí potřebných pro SAM za různých okolností | 51, 61 |
| 3.3.16.2 | Časový průběh nehody zahrnující tavení aktivní zóny, protavení tlakové nádoby reaktoru (TNR), protavení kória skrz základy, odkrytí paliva v BSVP, atd. | 44, 61 |
| 3.3.16.3 | PSA analýza úrovně 1 a 2 zahrnující všechny provozní stavy JE a externí události | 69, 70 |
| 3.3.16.4 | Radiologické podmínky na lokalitě a související opatření nutné k zajištění obyvatelnosti BD a ND, jakož i proveditelnost havarijních opatření v podmínkách těžké havárie, nehody na více blocích, ventilovaný kontejnment, atd. | 44, 58, 61 |
| 3.3.16.5 | Režimy chlazení aktivní zóny před selháním TNR a problém re-kritičnosti pro částečně poškozenou AZ s dodávkou vody bez kyseliny borité | 44, 61 |
| 3.3.16.6 | Jevy spojené se zaplavením šachty reaktoru a související rizika parní exploze | 44, 61 |
| 3.3.16.7 | Technická řešení týkající se chlazení roztavené zóny a prevence protavení taveniny skrz základy | 49, 67 |
| 3.3.16.8 | Simulátory těžkých havárií vhodné pro školení personálu JE | 55 |
| 3.3.16.9 | xCNS: účinnost filtrace, projekty výzkumu a vývoje týkající se: - udržení roztavené aktivní zóny v TNR - studie rizika vodíku (např. velkoměřítkové zkoušky ...) | 48, 49, 67 |

# Část II

# 4. Témata z diskuse v rámci 2. mimořádného zasedání  Úmluvy o jaderné bezpečnosti

| 4.1 Téma 4 - Národní organizace |
| --- |
| No. | Doporučení | Aktivity Akce č. |
| 4.1.1 | Posouzení a revize jaderné legislativy, pravidel a návodů. tam, kde státní dozor nad jadernou bezpečností tvoří více než jedna organizace, je třeba zajistit účinnou koordinaci důraz na komplexní periodické hodnocení bezpečnosti, užití ,,state-of-the-art techniques” (aktuální stav dané problematiky) připomenutí smluvním stranám Úmluvy, že národní rámec bezpečnosti zahrnuje dozorný orgán, TSO a organizace provozovatele (držitele povoleni) - Široká účast v bezpečnostních sítích pro provozovatelské organizace, dozorné orgány a TSO povede k jejich posílení | 62 |
| 4.1.2 | Změna funkcí a odpovědností dozorního orgánu. • efektivní nezávislost dozorního orgánu je klíčová, včetně následujících aspektů: - transparentnost v podávání informací pro veřejnost o rozhodnutích dozorného orgánu - kompetentní a dostatečné lidské zdroje - odpovídající zákonné pravomoci (např. přerušení provozu) - finanční prostředky | 62 |
| 4.1.3 | Význam pozvaných IRRS misí: • účinná implementace výsledků • zajistit, aby nálezy a způsoby jejich řešení byly zveřejněny • pozvat navazující mise | 71 |
| 4.1.4 | Hodnocení a zlepšení aspektů národního havarijní plánování a odezvy • jak rutinně provádět cvičení: - Všechny zúčastněné organizace až do úrovně ministerstev - Scénáře založené na událostech na více blocích • jak trénovat zásahový personál na podmínky těžkých havárií • rychlá podpora zásahového týmu v místě nehody • EPZ (stanovení velikosti zóny havarijního plánování) je variabilní • přeshraniční opatření je třeba dále zvažovat a procvičovat • využití regionálních center pro poskytování podpory lokality • vzdělávání veřejnosti a médií v aspektech týkajících se mimořádných událostí (např. radiační dávky a jejich důsledky) | 66 |
| 4.1.5 | Otevřenost, transparentnost a vylepšení komunikace: • komunikace se zúčastněnými stranami je soustavná činnost, nejen v případě havárie • aktivní účast zúčastněných stran v rozhodovacím procesu buduje důvěru veřejnosti • mezinárodní bilaterální spolupráce může být prospěšná (např. společné inspekce dozorů) • musí být nastavena správna rovnováha poskytování srozumitelných informací informovaným skupinám a široké veřejnosti • musí být posílena transparentnost aktivit provozovatele | 63 |
| 4.1.6 | Po fukušimské přehodnocení bezpečnosti a akční plány: • Všechny smluvní strany by měly provést přehodnocení bezpečnosti a řešení nálezů by mělo být zahrnuto do národních akčních plánů nebo do jiných transparentního prostředků a neměla by se týkat pouze provozovaných JE • smluvní strany by měly efektivně využívat vytvořené bezpečnostní sítě k šíření a sdílení relevantních informací | 72 |
| 4.1.7 | Lidské a organizační faktory (LOF): • je třeba dále rozvíjet kapacitu lidských zdrojů a schopností napříč všemi organizacemi v oblasti jaderné bezpečnosti • je třeba zaistit dlouhodobý závazný přístup na vládní úrovni k budování dostatečných lidských kapacit • je potřebná spolupráce v oblasti zlepšování a vyhodnocování LOF, včetně kultury bezpečnosti • úloha subdodavatelů může být důležitá, mohou být využity rychle? | 64 |
| No. | Doporučení | Aktivity Akce č. |
| 4.2 Téma 5 - Havarijní připravenost a odezva |
| 4.2.1 | Rozšíření skupiny scénářů, na kterých byl založen plán - JE + Infrastruktura / JE + chemický podnik | 66 |
| 4.2.2 | Rozšíření rozsahu vnějších havarijních cvičení, aby zahrnovaly JE plus simultánní problémy vnější infrastruktury | 66 |
| 4.2.3 | Zahrnutí mobilních zdrojů do plánování a nácvikových programů | 42, 43 |
| 4.2.4 | Rostoucí důraz na společná cvičení se sousedními zeměmi | 66 |
| 4.2.5 | Cvičení na propojení všech úrovní (národní, regionální, městské, ..) | 66 |
| 4.2.6 | Uskutečnění dlouhodobých cvičení na plánované odolávání mimořádným událostem | 66 |
| 4.2.7 | Posílení radiačního monitorování a komunikačních systémů použitím dodatečné diverzifikace/redundance | 23, 24, 57 |
| 4.2.8 | Vývoj společných přístupů pro hodnocení zdrojových členů | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.9 | Poskytovat přístup k "velkému obrazu " (mezinárodnímu obrazu) o radiologických podmínkách | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.10 | Vývoj referenční úrovně pro přeshraniční pohyby zboží a služeb (jako např kontejnerové přepravy,..) | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.11 | Přezkoumání přístupu a souvisejících limitů, které řídí "sanační" fázi | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.12 | Kritéria pro návrat do evakuované oblasti a kritéria pro návrat z havarijního do normálního stavu | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.13 | Zlepšení přístupu s cílem stanovit kontaminační monitorovací protokoly a místa během obnovovací fáze | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.14 | Zesílení podpůrné infrastruktury (HŘS, kryty, hlavní podpůrná zařízení (jako firemní kanceláře) se zálohovaným elektrickým napájením, radiologickým filtrováním životního prostředí, atd.) | 34, 35 |
| 4.2.15 | Analýza zdravotních a lidských aspektů odezvy na podporu pohotovostních pracovníků | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.16 | Implementace procesů, které umožňují přístup k mezistátní podpoře včetně celních postupů pro přístup diplomatů a pohotovostních pracovníků | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.17 | Systematické hodnocení všech aspektů organizací, které přispívají k řešení mimořádných situací s použitím nástrojů jako jsou analýzy pracovních míst a úkolů | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.18 | Vývoj radiologických referenčních úrovní pro pohotovostní a záchranářský personál v extrémních událostech | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
| 4.2.19 | Rozvíjet referenční úrovně pro uplatnění okamžitých protiopatření jako je ukrytí, distribuce jódu a evakuace | Viz. poznámka na konci tématu 4.2 |
|  | Poznámka: Otázky, které nemají specifikované akce jsou chápány jako výsledky mezinárodní spolupráce (výzkum IAEA, WENRA a ostatní mezinárodní organizace) a budou využity v České republice po jejích získání. |  |
| 4.3 Téma 6 – Mezinárodní spolupráce |
| 4.3.1 | Posílení hodnotících procesů v rámci CNS a misí (MAAE, WANO a průmysl) • Měla být posuzena efektivita hodnotících procesů MAAE ohledem na výhrady vznesené ze strany veřejnosti a nevládních organizací • Národní zprávy pro účely CNS by měly obsahovat shrnutí jak byly závěry hodnocení a nálezy misí řešeny • Měly by být posíleny procesy a iniciativy k zajištění realizace závěrů zhodnocení a misí • Hodnotící zasedání v rámci CNS by měla zajistit robustnost ,, peer review" procesu a zveřejnění závěrů a zjištění zájemného hodnocení | 67 |
| 4.3.2 | Posílení,, peer reviews "procesů v rámci CNS a misí (MAAE, WANO a průmyslu) - pokračování • Bezpečnostní charakteristiky JE a související modifikace by měly být posuzovány WANO a OSART misemi • Měla by být nastanovena lepší koordinace aktivit WANO a MAAE v oblasti,, peer review " • Mezinárodní zkušenosti získané z hodnocení ruských projektů JE po Černobylu lze považovat za příklad dobré mezinárodní praxe | 67 |
| 4.3.3 | Optimalizace globálního bezpečnostního režimu • Primární odpovědnost za bezpečnost zůstává na provozovatelích • Kolektivní odpovědnost různých institucí a organizací by měla být optimalizována • Rostoucí počet mezinárodních jednání, hodnocení, peer reviews a rozšiřujících se mandátů klade vysoké nároky na stávající lidské zdroje, což se může stát kontraproduktivní • Je třeba pokračovat v úsilí trvalé snižovát duplicity v iniciativách a činnostech různých organizací jako jsou MAAE, NEA, EU, WANO, atd. • Příslušné úlohy a cíle různých organizací, institucí a misí by měly být potvrzeny procesem optimalizace | 67 |
| 4.3.4 | Posílení komunikačních mechanismů prostřednictvím regionální a bilaterální spolupráce • Iniciativy týkající se regionálního krizového centra pro provozovatele jaderných elektráren s reaktory typu VVER jak byly implementovány Moskevským centrem WANO a také zvažovány jinými dodavatelskými zeměmi. • Jako vysoce efektivní byly vyzvednuty dvoustranné dohody mezi dodavatelskými zeměmi a novými nastupujícími zeměmi doplněné o standardy a hodnotící procesy MAAE, toto by mělo být podporováno • Důležitá je silná podpora politických lídrů pro vytvoření potřebných infrastruktur v oblasti jaderné bezpečnosti • Země s rozvinutým jaderným programem by měly pomáhat při vytváření jaderné a dozorné infrastruktury • Země by měly spolupracovat se sousedními zeměmi a zeměmi regionu a vyměňovat si informace o svých civilních jaderných programech | 67 |
| 4.3.5 | Efektivnost mechanismů na zpětnou vazbu z provozních zkušenosti • Výměna informací a zpětná vazba by měly být posíleny prostřednictvím zavedených mechanismů (např. IRS, INES) a organizací (např. WANO) • Sdílení a využívání informací je omezené a ne vždy dobře koordinované nebo šířené. Toto bylo identifikována jako oblast pro zlepšení. • Všechny jaderné elektrárny by měly sdílet provozní zkušeností. • Současný důraz je kladen na hlášení událostí a ne nutně na poučení se z událostí. Měla by být posouzena efektivnost zpětné vazby z provozních zkušeností a její realizace by měla být zahrnuta do vzájemného hodnocení | 67 |
| 4.3.6 | Posílené a rozšířené využívání bezpečnostních standardů MAAE • Základní principy bezpečnosti zůstávají nadále jako vhodná a respektovaná báze pro jadernou bezpečnost pokud jsou řádně implementovány • Implementace by měla nalézt správnou rovnováhu mezi prevencí a zmírněním následků • Bezpečnostní standardy (Safety Standards) MAAE by měly být vzaty do úvahy při přípravě národních jaderných bezpečnostních předpisů • Tyto bezpečnostní standardy mají za úkol neustále zlepšovat bezpečnost stávajících jaderných elektráren | 62 |

# Část III

| 5. Průřezové otázky |
| --- |
| 5.1 4.4.1 | Měla by být podporována veřejná diskuse o otázkách bezpečnosti (transparentnost) | 63 |
| 5.2 4.4.2 | Otevřený a důvěryhodný vztah mezi provozovateli, dozornými orgány a veřejností při uvážení jejich úloh a funkcí je pokládán za klíčový | 65 |
| 5.3 4.4.3 | Rozpoznání rozdílů v národních kulturách, každá smluvní strana by měla definovat vhodná opatření k zajištění požadovaných charakteristik bezpečnostní kultury v dozorných a provozovatelských organizacích | 64 |

# Část IV

## 6. Implementace opatření - Akce

| Akce č. | Jaderná elektrárna / Typ | Téma | Aktivity / Akce | Doporučení No. | Stav | Ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDU / PWR | přírodní rizika | Zodolnění konstrukcí proti extrémním klimatickým jevům | 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.1.2.2, 3.1.1.2.3, 3.1.1.3.1, 3.1.8.1.5, 3.2.13.2.2, 3.2.13.3.1, 3.2.14.3.1, 3.2.17.1.4 | probíhá | 2014 |
| 2 | ETE / PWR | přírodní rizika | Zodolnění budovy požární stanice Poznámka: Jako dočasné řešení se uvažuje mobilní hasičské vybavení (Akce 84). | 3.1.1.1.14, 3.1.1.4.1, 3.2.13.2.2, 3.2.13.3.1, 3.2.14.3.1, 3.2.17.1.1, 3.2.17.1.4 | probíhá | 2014 |
| 3 | EDU / PWR | přírodní rizika | Zodolnění budovy požární stanice Poznámka: Jako dočasné řešení se uvažuje mobilní hasičské vybavení (Akce 84). | 3.1.1, 3.1.1.1.6, 3.1.1.2.3, 3.1.8.1.5, 3.2.13.2.2, 3.2.13.3.1, 3.2.14.3.1, 3.2.17.1.8 | probíhá | 2015 |
| 4 | EDU&ETE / PWR | přírodní rizika | Ocenit v rámci studie PSA rizika vyplývajíci z indukovaných záplav nebo požárů po vzniku seismické události | 3.1.2, 3.1.3, 3.1.1.2.3 3.1.2.1.1, 3.1.2.2.1, 3.1.2.3.1, 3.1.3.1.1, 3.1.8.3.1, 3.2.17, 3.2.17.1.2 | probíhá | 2014 |
| 5 | EDU&ETE / PWR | přírodní rizika | Zajistit dostupnost regionálních meteorologických prognóz a předpovědí pro rozhodování směnového inženýra o dalším provozu a činnostech na JE | 3.1.3, 3.1.4.1.1 | probíhá | 2013 |
| 6 | EDU / PWR | přírodní rizika | Realizovat vnitřní monitorovací systém seismicity | 3.1.5, 3.1.5.2.1 | probíhá | 2014 |
| 7 | EDU / PWR | přírodní rizika | Dokončit postupy pro zvládání extrémních podmínek v lokalitě (vítr, teplota, sníh, zemětřesení) | 3.1.6, 3.1.1.3, 3.1.6.1.1, 3.1.7.3.1, 3.1.8.1.2, 3.1.8.4.1, 3.2.1.2.7 | ukončeno | 2013 |
| 8 | ETE / PWR | přírodní rizika | Dokončit postupy pro zvládání extrémních podmínek v lokalitě (vítr, teplota, sníh, zemětřesení | 3.1.6, 3.1.6.1.1, 3.1.7.3.1, 3.1.8.4.1, 3.2.1.2.7, 3.2.14.3.1 | ukončeno | 2013 |
| 9 | EDU&ETE / PWR | přírodní rizika | Zodolnění technologie proti záplavám (DGS ETE, HŘS EDU) | 3.1.7, 3.1.3.1.2, 3.1.7.1.2, 3.1.7.1.3, 3.1.7.1.6, 3.1.7.2.1, 3.1.7.2.2, 3.1.7.2.3, 3.1.7.2.4, 3.1.7.3.1, 3.1.7.4.1, 3.1.7.4.2, 3.2.14.1.2, 3.2.14.1.4, 3.2.14.2.1, 3.2.14.2.2, 3.2.14.3.1, 3.2.17.1.3 | provedeno | 2012 |
| 10 | EDU / PWR | přírodní rizika | Zodolnění vstupů do kabelových prostor proti záplavám - extrémní dešťové srážky | 3.1.7, 3.1.3.1.2, 3.1.7.2.3, 3.1.7.3.1 | probíhá | 2013 |
| 11 | EDU / PWR | přírodní rizika | Zodolnění vstupů do DGS proti záplavám - extrémní dešťové srážky | 3.1.7, 3.1.3.1.2, 3.1.7.2.3, 3.1.7.1.3 | probíhá | 2013 |
| 12 | EDU&ETE / PWR | přírodní rizika | Vytvořit (ve spolupráci s ostatními provozovateli/dozornými orgány) metodologii hodnocení odolnosti projektu vůči přírodním rizikům, včetně kritérií přijatelnosti Poznámka: Mezinárodní akce, která probíhá pod záštitou WENRA a MAAE. | 3.1.8, 3.1.8.1.6, 3.1.8.1.6, 3.1.8.1.9, 3.1.8.2.2, 3.1.8.3.2, 3.1.8.4.1, 3.2.17.1.5, 3.2.17.1.11 | probíhá | 2015 |
| 13 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajistit záložní doplňování vody do PG pomocí vnějších přípojných míst z externích zdrojů mobilními prostředky | 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.5, 3.2.1.2.3, 3.2.1.2.4, 3.2.1.2.8, 3.2.2.1.3, 3.2.13.3.2, 3.2.15.1.4, 3.3.2.5.1 | provedeno | 2012 |
| 14 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit záložní doplňování vody do PG pomocí vnějších přípojných míst z externích zdrojů mobilními prostředky | 3.2.1.2.5, 3.2.1.2.6, 3.2.1.2.8, 3.2.1.4.1, 3.2.13.3.2, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013 |
| 15 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajistit záložní doplňování odtlakovaného reaktoru a bazénů skladování dodatečnými a dostatečnými zdroji chladiva | 3.2.1.1.2, 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.1.2.3, 3.2.1.3.1, 3.2.10.1.1, 3.2.10.1.2, 3.2.10.1.5, 3.2.10.2.1, 3.2.10.2.2, 3.2.14.3.1, 3.2.14.3.2, 3.2.17.1.7, 3.3.2.2.3, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2014 |
| 16 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit záložní doplňování odtlakovaného reaktoru a bazénů skladování dodatečnými a dostatečnými zdroji chladiva | 3.2.1.1.11, 3.2.1.2.6, 3.2.1.3.1, 3.2.10.2.5, 3.2.13.1.6, 3.2.14.3.1, 3.2.14.3.2, 3.3.2.1.3, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2014 |
| 17 | EDU / PWR | projektová hlediska | Havarijní způsob dochlazování – realizace dalšího SHNČ | 3.2.1.2.4, 3.2.14.3.1, 3.2.14.3.2, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2015 |
| 18 | EDU / PWR | projektová hlediska | Realizovat dodatečné stabilní zdroje napájení (SBO – DG) pro další zvýšení odolnosti proti scénáři „station blackout” | 3.2.1.1.9, 3.2.1.1.10, 3.2.1.1.13, 3.2.1.2.8, 3.2.2.1.1, 3.2.2.1.2, 3.2.2.1.4, 3.2.2.1.5, 3.2.2.2.1, 3.2.2.3.1, 3.2.3.2.1, 3.2.13.1.1, 3.2.14.3.1, 3.2.14.3.2, 3.2.15.1.9, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2014 |
| 19 | ETE / PWR | projektová hlediska | Realizovat dodatečné stabilní zdroje napájení (SBO – DG) pro další zvýšení odolnosti proti scénáři „station blackout” | 3.2.1.2.8, 3.2.2.2.1, 3.2.2.3.1, 3.2.3.2.2, 3.2.3.3.1, 3.2.5.1.1, 3.2.14.3.1, 3.2.14.3.2, 3.2.15.1.9, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2014 |
| 20 | EDU / PWR | projektová hlediska | Realizovat alternativní opatření pro zajištění dlouhodobého stejnosměrného napájení v případě SBO, mj. zajištění dobíjení akumulátorových baterií v případě SBO a implementace opatření pro prodloužení vybíjecí doby akumulátorů | 3.2.1.2.4, 3.2.2.2.1, 3.2.3.1.1, 3.2.3.2.1, 3.2.14.3.1, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2012-2016 |
| 21 | ETE / PWR | projektová hlediska | Realizovat alternativní opatření pro zajištění dlouhodobého stejnosměrného napájení v případě SBO, mj. zajištění dobíjení akumulátorových baterií v případě SBO a implementace opatření pro prodloužení vybíjecí doby akumulátorů | 3.2.2.2.1, 3.2.3.1.3, 3.2.3.1.4, 3.2.3.2.2, 3.2.3.3.1, 3.2.13.1.7, 3.2.14.3.1, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2014 |
| 22 | EDU&ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit alternativní doplňování nafty pro dlouhodobý provoz DG, včetně zajištění zdroje nafty | 3.1.1.1.11, 3.1.8.1.7, 3.2.4.1.1, 3.2.4.2.1, 3.2.13.1.5, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013 |
| 23 | EDU / PWR | projektová hlediska, EP&R | Zajistit alternativní způsoby monitorování klíčových parametrů nezbytných pro řízení technologických havárií | 3.2.5.1.1, 4.2.7, 3.3.2.5.1 | provedeno | 2012 |
| 24 | ETE / PWR | projektová hlediska, EP&R | Zajistit alternativní způsoby monitorování klíčových parametrů nezbytných pro řízení technologických havárií | 3.2.5.1.1, 4.2.7, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013 |
| 25 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajistit odvod tepla ze systémů SKŘ pro zajištění dlouhodobého monitorování klíčových parametrů při SBO | 3.2.8.1.1, 3.2.8.2.1, 3.2.8.3.1, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2015 |
| 26 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit odvod tepla ze systémů SKŘ pro zajištění dlouhodobého monitorování klíčových parametrů při SBO | 3.2.1.1.12, 3.2.1.2.6, 3.2.8.1.1, 3.2.8.2.1, 3.2.8.3.1, 3.2.17.1.12, 3.3.2.5.1 | probíhá | 2013-2015 |
| 27 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zavedení důležitých měření do systému pohavarijního monitorování - doplnění PAMS o měření RA situace a stavu BSVP | 3.2.5.1.1, 3.2.1.2.8, 3.2.10.1.4, 3.2.10.3.1, 3.3.2.5.1, 3.3.4.4, 3.3.12.1.1 | ve vývoji | 2013-2015 |
| 28 | ETE / PWR | projektová hlediska | Vyloučit režimy provozování na mid-loop během odstavených stavů bloku (organizační opatření) | 3.2.6.3.1 | provedeno | 2012 |
| 29 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajistit odvod tepla z klíčových bezpečnostních komponent při SBO | 3.2.8.1.1, 3.2.8.2.1, 3.2.8.3.1 | probíhá | 2015 |
| 30 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit odvod tepla z klíčových bezpečnostních komponent při SBO | 3.2.8.1.1, 3.2.8.2.1, 3.2.8.3.1 | probíhá | 2015 |
| 31 | EDU / PWR | projektová hlediska | Dokončit projekt obyvatelnosti blokových dozoren | 3.2.9.2.1, 3.3.2.2.2 | probíhá | 2015 |
| 32 | EDU / PWR | projektová hlediska | Doplnit parametry stavu BSVP a ostatních důležitých měření do systému PAMS | 3.2.10.3.1, 3.3.12.1.1 | probíhá | 2013-2015 |
| 33 | EDU / PWR | projektová hlediska | Realizovat ventilátorové věže pro zajištění nezávislého koncového jímače tepla | 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.3, 3.1.8.1.1, 3.1.8.2.1, 3.1.8.2.2, 3.2.1.1.3, 3.2.1.1.4, 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2, 3.2.1.2.3, 3.2.1.2.4, 3.2.11.1.1, 3.2.11.2.1 | probíhá | 2014-2016 |
| 34 | EDU / PWR | projektová hlediska, EP&R | Zajistit záložní napájení TSFO a krytů a napájení telefonních ústředen, komunikačních prostředků, osvětlení, turniketů | 3.2.2.1.4, 3.2.12.1.1, 3.2.13.1.3, 3.2.13.1.4, 3.3.9.1.3, 4.2.14 | probíhá | 2013-2014 |
| 35 | ETE / PWR | projektová hlediska, EP&R | Zajistit záložní napájení telefonních ústředen, komunikačních prostředků a radiové sítě | 3.2.2.1.10, 3.3.9.1.5, 4.2.14 | probíhá | 2013-2014 |
| 36 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajištění dostupnosti personálu pro dlouhodobou vnější podporu řešení složitých technologických mimořádných událostí | 3.2.12.1.3, 3.2.13.1.6, 3.2.15.1.8, 3.2.15.1.10, 3.2.15.2.2, 3.2.17.1.15, 3.3.3.2.3, 3.3.3.3.1, 3.3.4.4, 3.3.14.1.2 | probíhá | 2013 |
| 37 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajištění dostupnosti personálu pro dlouhodobou vnější podporu řešení složitých technologických mimořádných událostí | 3.1.1.1.9, 3.2.12.1.2, 3.2.15.1.5, 3.2.15.1.8, 3.2.15.1.10 3.2.15.2.2, 3.3.3.2.3, 3.3.3.3.1, 3.3.4.4, 3.3.14.1.1 | probíhá | 2013 |
| 38 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajistit alternativní mobilní prostředky pro alternativní čerpání medií a zajištění elektrického napájení | 3.2.1.3.1, 3.2.13.1.1, 3.2.13.1.2, 3.2.13.2.1, 3.2.13.3.2, 3.2.15.3.1 | probíhá | 2014 |
| 39 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit alternativní mobilní prostředky pro alternativní čerpání medií a zajištění elektrického napájení | 3.2.1.3.1, 3.2.13.2.1, 3.2.13.3.2, 3.2.15.3.1 | probíhá | 2014 |
| 40 | EDU / PWR | projektová hlediska | Zajistit dostatečné kapacity a odbornost personálu pro vnitřní podporu při více blokových haváriích a při zasažení celé lokality | 3.1.1.1.9 , 3.1.8.1.4, 3.1.8.1.8,, 3.1.8.2.2, 3.1.8.4.1, 3.2.1.3.1, 3.2.2.1.6, 3.2.12.1.2, 3.2.15.1.1, 3.2.15.1.2, 3.2.15.1.8, 3.2.15.2.2, 3.2.15.3.1, 3.3.3.2.3, 3.3.3.3.1, 3.3.4.4 | probíhá | 2014 |
| 41 | ETE / PWR | projektová hlediska | Zajistit dostatečné kapacity a odbornost personálu pro vnitřní podporu při více blokových haváriích a při zasažení celé lokality | 3.2.1.1.10, 3.2.1.1.13, 3.2.1.3.1, 3.2.2.1.8, 3.2.2.1.9, 3.2.12.1.3, 3.2.13.1.6, 3.2.15.1.1, 3.2.15.1.2, 3.2.15.1.8, 3.2.15.2.2, 3.2.15.3.1, 3.2.17.1.15, 3.3.3.2.3, 3.3.3.3.1 3.3.4.4 | probíhá | 2014 |
| 42 | EDU&ETE / PWR | projektová hlediska, EP&R | Zajistit periodické ověřování funkčnosti alternativních mobilních prostředků pro zmírňování následků poškození | 3.2.16, 3.2.14, 4.2.3, 3.2.1.3.1, 3.2.13.3.2, 3.2.15.3.1, 3.2.16.2.3 | probíhá | 2015 |
| 43 | EDU&ETE / PWR | projektová hlediska, EP&R | Zajistit periodické ověřování funkčnosti alternativních mobilních prostředků pro zmírňování následků poškození | 3.2.16, 3.2.14, 4.2.3, 3.2.1.3.1, 3.2.13.3.2, 3.2.15.3.1, 3.2.16.2.3, 3.3.2.3, 3.3.4.4 | probíhá | 2015 |
| 44 | EDU&ETE / PWR | SAM | Analyzovat stavy nadprojektových havárií podle aktuálního „state of art“, pro snižování neurčitostí v odolnosti zařízení a při přípravě postupů při řízení činností | 3.2.17, 3.2.15.2.4, 3.2.17.1.11, 3.2.17.2.1 3.3.2.2.1, 3.3.16.2, 3.3.16.4, 3.3.16.5, 3.3.16.6 | probíhá | průběžně |
| 45 | EDU&ETE / PWR | projektová hlediska | Posouzení seismického rizika lokalit | 3.2.17, 3.1.5.1.1, 3.1.8.5.1, 3.2.14.1.3 | ukončeno | 2012 |
| 46 | EDU / PWR | SAM | Dokončit projekty zvýšení kapacity systému pro likvidaci vodíku při těžkých haváriích | 3.3.2, 3.3.10, 3.3.2.1.1 3.3.2.2.3, 3.3.2.3.2, 3.3.10.1.1, 3.3.10.2.1 | probíhá | 2013-2015 |
| 47 | ETE / PWR | SAM | Dokončit projekty zvýšení kapacity systému pro likvidaci vodíku při těžkých haváriích | 3.3.2, 3.3.10, 3.3.2.2.3 3.3.2.4.2, 3.3.2.3.2, 3.3.10.1.3, 3.3.10.2.1 | probíhá | 2013-2015 |
| 48 | EDU / PWR | SAM | Realizace vnějšího chlazení TNR EDU - udržení taveniny AZ uvnitř TNR (Instalace prostředků pro zaplavení A004, úprava tepelného stínění TNR) | 3.3.2, 3.3.10, 3.3.2.1.2 3.3.2.2.3, 3.3.2.4.1, 3.3.2.4.4, 3.3.2.3.2, 3.3.16.9 | probíhá | 2015 |
| 49 | ETE / PWR | SAM | Dokončení analýz a navržení strategie a harmonogramu realizace opatření pro zachování dlouhodobé integrity kontejnmentu (ke stabilizaci taveniny a zabránění přetlakování) | 3.3.2, 3.3.10, 3.2.17.1.16, 3.2.17.1.18, 3.3.2.2.3, 3.3.2.4.1, 3.3.2.4.4, 3.3.2.3.2, 3.3.16.7, 3.3.16.9 | probíhá | 2014 |
| 50 | ETE / PWR | SAM | Realizovat opatření pro zachování dlouhodobé integrity kontejnmentu dle zvolených strategií zvládání těžkých havárií | 3.3.2, 3.3.10, 3.2.17.1.3, 3.3.2.2.3, 3.3.2.4.4, 3.3.2.3.2, | probíhá | podle plánu (v závislosti na výsledcích analýz z akce 49) |
| 51 | ETE / PWR | SAM | Ověřit správnost předpokladů o fungování zařízení při nadprojektových podmínkách a externích rizicích, včetně případných opatření pro zabezpečení funkcí podle SAMG | 3.3.3, 3.2.15.2.4, 3.2.16.1.2, 3.2.17.2.1, 3.3.2.3.1, 3.3.2.4.3, 3.3.3.1.1, 3.3.3.2.2, 3.3.3.2.3, 3.3.16.1 | probíhá | 2014 |
| 52 | EDU&ETE / PWR | SAM | Vydat nový předpis pro zvládání extrémních podmínek v lokalitě JE (vítr, teplota, sníh, zemětřesení) | 3.3.4, 3.1.1.3, 3.1.1.1.4, 3.1.6.1.1, 3.1.8.4.1, 3.2.1.2.7, 3.3.3.2.3, 3.2.15.1.6, 3.2.17.1.11 | ukončeno | 2013 |
| 53 | EDU&ETE / PWR | SAM | Zpracování návodů pro použití alternativních technických prostředků typu (FLEX, EDMG, atd. …) | 3.3.4, 3.1.1.1.4, 3.1.1.1.10, 3.1.1.1.12, 3.1.1.1.18, 3.1.7.1.1, 3.1.7.1.5, 3.1.8.1.3, 3.2.1.1.5, 3.2.1.1.8, 3.2.1.1.14, 3.2.1.2.3, 3.2.2.1.2, 3.2.2.1.10. 3.2.4.3.1, 3.2.10.2.3, 3.2.15.1.3, 3.2.15.1.7, 3.2.15.2.1, 3.2.15.2.3, 3.2.17.1.9, 3.3.3.2.3, 3.3.3.4.1, 3.3.4.3.1, 3.3.8.1.2, 3.3.8.1.4 | probíhá | 2015 |
| 54 | EDU&ETE / PWR | SAM | Nastavení systému verifikace a validace postupů a návodů AM | 3.3.5, 3.3.4.4, 3.3.5.1.1 | probíhá | 2014 |
| 55 | EDU&ETE / PWR | SAM | Nastavit systém tréninku (drillů), nácviků a školení ke zvládání těžkých havárií podle SAMG, včetně případného řešení těžkých havárií na více blocích | 3.3.6, 3.3.7, 3.3.4.4, 3.2.1.1.5, 3.2.16.1.1, 3.2.16.2.1, 3.2.16.2.2, 3.3.6.1.1, 3.3.16.8 | probíhá | 2014 |
| 56 | EDU&ETE / PWR | SAM, projektová hlediska | Zpracovat a implementovat návody pro zvládání těžkých havárií při odstavených stavech reaktorů a v BSVP (SSAMG) | 3.3.8, 3.2.14, 3.2.6.1.1, 3.2.6.1.2, 3.2.6.1.3, 3.2.6.2.1, 3.2.10.1.3, 3.2.10.1.7, 3.2.10.2.4, 3.2.10.2.6, 3.2.16.2.1, 3.3.3.4.1, 3.3.4.1.1, 3.3.4.1.2, 3.3.4.2.1, 3.3.4.3.2, 3.3.8.1.1, 3.3.8.1.3, 3.3.8.2.1, 3.3.8.2.2, 3.3.8.2.3, 3.3.8.2.4, 3.3.10.1.2 | probíhá | 2014 |
| 57 | EDU&ETE / PWR | SAM, EP&R | Zajistit alternativní prostředky pro vnitřní i vnější komunikaci, vyrozumění a varování personálu i obyvatelstva při ztrátě stávající infrastruktury | 3.3.9, 4.2.7, 3.1.1.1.7, 3.1.1.1.15, 3.2.2.1.10, 3.2.14.1.1, 3.3.9.1.1, 3.3.9.1.2, 3.3.9.1.4, 3.3.9.2.1, 3.3.9.2.2, 3.3.9.3.1 | probíhá | 2013 |
| 58 | EDU&ETE / PWR | SAM | Provést analýzy obyvatelnosti BD/ND při těžkých haváriích, včetně vlivu na BB/ND nepostiženého bloku | 3.3.12, 3.2.9.1.1, 3.2.9.2.1, 3.2.9.2.1, 3.2.17.1.17, 3.3.2.2.2, 3.3.12.1.2, 3.3.12.3.1, 3.3.13.2.1, 3.3.16.4 | probíhá | 2013 |
| 59 | EDU&ETE / PWR | SAM | Zajistit náhradní způsoby řízení mimořádných událostí při ztrátě základních center řízení (HŘS, ŘC FO , ŘC PO) | 3.3.13, 3.1.1.15, 3.1.1.1.8 , 3.1.1.1.13, 3.1.1.1.16, 3.1.7.1.4, 3.2.2.1.7, 3.2.2.1.10, 3.3.9.2.2, 3.3.12.3.1, 3.3.13.1.1, 3.3.13.1.2, 3.3.13.1.3, 3.3.13.1.4, 3.3.13.1.5, 3.3.13.3.1, 3.3.14.2.1 | probíhá | 2014 - analýza |
| 60 | EDU&ETE / PWR | SAM | Zajistit nezbytné technické prostředky, ochranu personálu a techniky a zázemí v období mimo provádění zásahů (24 h / 7 dnů) | 3.3.14, 3.3.4.4, 3.1.1.1.8, 3.1.1.1.16, 3.1.1.1.17, 3.1.7.1.2, 3.1.7.1.6, 3.1.7.2.4, 3.1.7.4.3, 3.2.2.1.7, 3.2.14.1.4, 3.2.14.2.1, 3.2.15.1.6, 3.2.15.1.7, 3.2.17.1.9, 3.2.17.1.10 3.3.2.1.3, 3.3.9.2.2 | probíhá | 2013 |
| 61 | EDU&ETE / PWR | SAM | Analyzovat stavy a scénáře těžkých havárií podle aktuálního „state of art“, a podle výsledků experimentů k výzkumu chování materiálů při těžkých haváriích | 3.3.16, 3.2.17.2.1, 3.3.2.2.1, 3.3.3.3.1, 3.3.10.1.1, 3.3.10.1.3, 3.3.16.1, 3.3.16.2, 3.3.16.4, 3.3.16.5, 3.3.16.6 | probíhá | průběžně |
| 62 | národní | národní organizace | Přezkoumání právních předpisů pro oblast využívání jaderné energie – reflektování požadavků WENRA | 4.1.1, 4.1.2, 3.3.1, 4.3.6 | probíhá | 2015 |
| 63 | národní | národní organizace průřezové otázky | Zajistit transparentnost a otevřenost komunikace s veřejností /dotčenými účastníky | 4.1.5, 5.1, 3.3.9.4.1 | Probíhá | průběžně |
| 64 | národní | národní organizace průřezové otázky | Upevňování kultury bezpečnosti – pravidelné hodnocení kultury bezpečnosti dozorným orgánem | 4.1.7, 5.3 | Probíhá | průběžně |
| 65 | národní | průřezové otázky | Nastavení otevřeného a profesionálního vztahu s dozorným orgánem – realizace pravidelných jednání SÚJB s provozovatelem | 5.2 | Probíhá | průběžně |
| 66 | národní | národní organizace, EP&R | Pravidelná aktualizace havarijních plánů | 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 | Probíhá | průběžně |
| 67 | národní | Mezinárodní spolupráce | Mezinárodní spolupráce – účast expertů ČR (dozoru i provozovatele) na zahraničních programech MAAE, OECD/NEA, WANO, EC-ENSREG, WENRA a na dvoustranné spolurpáci | 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 | Probíhá | průběžně |
| 68 | národní | SAM | Analýzy potenciálních havarijních scénářů s produkcí velkých objemů kontaminovaných vod včetně navržení nápravných opatření | 3.3.11, 3.3.11.1.1 | Probíhá | 2015 |
| 69 | národní | SAM | Aktualizovat PSA 2. úrovně pro EDU i ETE s cílem identifikovat slabá místa a ocenit velikost možných úniků v souvislosti s extrémními vnějšími podmínkami | 3.3.15, 3.1.8.3.1, 3.3.3.2.1, 3.3.5.2.1, 3.3.15.2.1, 3.3.16.3 | Probíhá | 2015 |
| 70 | národní | přírodní rizika | Seismická PSA včetně analýzy sekundárních efektů s návrhem nápravných opatření | 3.1.3, 3.1.1.2.3, 3.1.2.1.1, 3.1.2.2.1, 3.1.2.3.1, 3.1.3.1.1, 3.1.8.3.1, 3.1.8.5.1, 3.2.17.1.2, 3.3.15.1.1, 3.3.15.2.1, 3.3.16.3 | Probíhá | 2015 |
| 71 | národní | národní organizace | Realizace mise IRRS na listopad 2013 | 4.1.3 | Probíhá | November 2013 |
| 72 | národní | národní organizace | Přehodnocování bezpečnosti v návaznosti na fukušimskou havárii, v nutných případech revize akčního plánu | 3.1.1.2.2, 3.2.3.2.3, 4.1.6 | Probíhá | průběžně |
| 73 | ETE/PWR | projektová hlediska | Analýza gravitačního plnění PG a následné doplnění příslušné strategie do EOPs | 3.2.1, 3.2.1.3.1 | Probíhá | 2014 |
| 74 | EDU, ETE/PWR | projektová hlediska | Analýza odolnosti, resp. možnosti zodolnění linek vnějšího napájení a následná realizace v případě nutnosti | 3.2.2.3.2 | ukončeno | 2013(analýza), 2015 (případné zodolnění) |
| 75 | EDU, ETE/PWR | projektová hlediska | Provedení reálné vybíjecí zkoušky akubaterií | 3.2.3, 3.2.3.1.1, 3.2.3.1.4, 3.2.17.1.6, 3.2.17.1.13 | Postupy v přípravě | 2015 |
| 76 | EDU, ETE/PWR | projektová hlediska | Alternativní mobilní zdroje napájení pro vybrané armatury | 3.2.12, 3.3.2.5.1 | probíha analýza | 2015 |
| 77 | EDU, ETE/PWR | SAM | V rámci zpracování návodů pro použití alternativních technických prostředků typu EDMG bude provedena i aktualizace návodů SAMG včetně rozšíření SAMG o dlouhodobé činnosti v souladu s poznatky EPRI - ETE, EDU | 3.3.4 | probíhá | 2015 |
| 78 | EDU/PWR | projektová hlediska | Pořízení dodatečných požárních vozidel na vypořádaní se s nehodami na více blocích | 3.1.1.1.6, 3.1.1.1.14 | probíhá | 2013 |
| 79 | EDU,ETE/ PWR | projektová hlediska | Vytvoření a ověření postupu pro použití bezpečnostního DG ze sousedního bloku v případě SBO | 3.2.3.1.3 | probíhá | 2013 |
| 80 | EDU,ETE/ PWR | projektová hlediska | Sumarizace existující dokumentace, která prokazuje dlouhodobou těsnost ucpávek HCČ v případě SBO, provedení dodatečných analýz v případě potřeby | 3.2.7.1.1 | ukončeno | 2013 |
| 81 | EDU,ETE/ PWR | projektová hlediska | Analýza možnosti odvodu tepla z BSVP bez dodatečného doplňování vody. | 3.2.10.1.6, 3.2.17.1.14 | probíhá | 2013 |
| 82 | ETE/PWR | projektová hlediska | Přepojení napájení pohonů vybraných ventilů na baterie pro izolaci kontejnmentu v případě SBO | 3.2.12.2.1, 3.3.12.1.3 | ukončeno | 2012 |
| 83 | ETE,EDU/ PWR | projektová hlediska | Studie proveditelnosti s využitím existujících analýz prokazující dostatečnost průtokových tras a jejich přístupnost | 3.2.12.3.1 | probíhá | 2014 |
| 84 | ETE,EDU/ PWR | přírodní rizika | Pořízení požárního vozidla s potřebným vybavením pro vypořádání se s vybranou TH | 3.1.1.1.6, 3.1.1.1.14 | probíhá | 2013 |

## 7. Shrnutí

Opatření Akčního plánu mají plánovaný termín realizace v roce 2015/2016. Možné problémy, které mohou ohrozit implementaci NAcP budou jak držitelem povolení k provozu JE, tak SÚJB adekvátně hodnoceny. Součástí opatření Národního akčního plánu jsou rovněž studie nebo analýzy, na základě jejichž výsledků mohou vzniknout nová opatření. Národní akční plán bude odpovídajícím způsobem aktualizován, aby zohlednil tyto nové skutečnosti. V důsledku nových poznatků vyplývajících z vyšetřování nehody v JE Fukushima mohou být navržena nová opatření, která mohou být následně zahrnuta do NAcP. Stávající termíny v NAcP pro JE Dukovany a JE Temelín jsou podporovány skutečností, že některé akce jsou již v pokročilé fáze realizace, jelikož byly navrženy už před havárií JE Fukušima na základě výsledků periodických hodnocení bezpečnosti. Týká se to především seismického zodolnění jaderné elektrárny Dukovany, jež bylo výsledkem periodického hodnocení bezpečnosti této elektrárny provedené v roce 2009. Probíhající zodolnění bezpečnostně významných komponent, struktur a systémů EDU respektuje mezinárodně doporučenou hodnotu zrychlení 0,1g.

Opatření v akčním plánu byla navržena držitelem povolení ČEZ, a.s., po posouzení byla akceptována a doplněna SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost). Obě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vypracovaly na základě závěrů Národní zprávy o zátěžových zkouškách JE v ČR, poučení z Evropských zátěžových testů, ,,peer review" Národních zpráv ostatních zemí v Evrpoě a předchozích zjištění z PSR tzv. Program zvyšování bezpečnosti. Tato iniciativa je v souladu s primární odpovědností provozovatele za bezpečnost jaderných elektráren. Tento akční plán představuje kompletní sadu opatření pro posílení bezpečnosti českých jaderných elektráren v reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukushima (stav k 31. červenci 2013). Na základě §17 atomového zákona byla tato konečná verze národního akčního plánu předána držiteli povolení ČEZ, a.s. prostřednictvím dopisu předsedkyně SÚJB společně s popisem postupu, který bude uplatněn pro dohled nad jeho plněním. Plnění NAcP bude průběžně sledováno prostřednictvím plánovaných inspekcí. V případě potřeby budou doplněna nová opatření nebo modifikována stávající opatření v souladu se zásadami uvedenými v předchozím odstavci.

Jak vlastní Akční plán, tak i závěry inspekcí budou zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím webových stránek SÚJB a ČEZ a.s.

## 8. Seznam zkratek

| AC | Střídavý proud |
| --- | --- |
| AM | Řízení havárií |
| AZ | Aktivní zóna |
| BD | Bloková dozorna |
| BSVP | Bazén skladování vyhořelého paliva |
| CČS | Centrální čerpací stanice |
| CNS | Úmluva o jaderné bezpečnosti |
| CPS | Centrální čerpací stanice |
| ČEZ a.s. | Držitel povolení EDU a ETE |
| DC | Stejnosměrný proud |
| DG | Dieselgenerátor |
| DGS | Dieselgenerátorová stanice |
| EDMG | Nouzové plány pro zvládání rozsáhlých poškození JE |
| EDU | Elektrárna Dukovany |
| ENSREG | Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost |
| EOPs | Postupy pro řešení havarijních stavů |
| ETE | Elektrárna Temelín |
| EU | Evropská unie |
| HCČ | Hlavní cirkulační čerpadlo |
| HŘS | Havarijní řídící středisko |
| HSCHZ | Havarijní systém chlazení AZ |
| HVB | Hlavní výrobní blok |
| HZSp | Hasičský záchranný sbor podniku |
| CHV | Chladíci věž |
| I&C | Systém kontroly a řízení |
| I.O | Primární okruh |
| II.O | Sekundární okruh |
| INES | Mezinárodní stupnice jaderných událostí |
| IRRS | Integrovaný servis pro hodnocení dozorů (MAAE mise) |
| JE | Jaderná elektrárna |
| LOF | Lidské a organizační faktory |
| LTO | Dlouhodobý provoz |
| MAAE | Mezinárodní agentura pro atomovou energii |
| NAcP | Národní akční plan |
| ND | Nouzová dozorna |
| NEA | Agentura pro jadernou energii |
| OHO | Organizace havarijní odezvy |
| PAMS | Systém pohavarijního monitorování |
| PG | Parogenerátor |
| PGA | Nejvyšší hodnota zrychlení zemského povrchu |
| PP | Provozní předpisy |
| PSA | Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti |
| PSR | Periodické hodnocení bezpečnosti |
| PWR | Tlakovodní reactor |
| RA | Radiační |
| SAM | Řízení těžkých havárií |
| SAMG | Návody pro řízení těžkých havárií |
| SBO | Úplná ztráta elektrického napájení |
| SHNČ | Superhavarijní napájecí čerpadlo |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| SSC | Konstrukce, systémy a komponenty |
| SÚJB | Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
| SZN 1./2. | Systém zajištěného napájení 1./2. kategorie |
| TG | Turbogenerátor |
| TH | Těžká havárie |
| TH nádrže | Nádrže systému nízkotlakého havarijního chlazení AZ |
| TNR | Tlaková nádoba reaktoru |
| TPS | Technické podpůrné středisko |
| TSC | Technické podpůrné středisko |
| TSFO | Technický systém fyzické ochrany |
| TSO | Technical Support Organization |
| TVD | Technická voda důležitá |
| UHS | Koncový jímač tepla |
| VZT | Vzduchotechnika |
| WANO | Světová asociace provozovatelů JE |
| WENRA | Sdružení západoevropských regulačních orgánů v oblasti jaderné energie |
| XL | Barbotážní system |
| ZN | Zajištěné napájení |

## Reference

[1]: National Report on „Stress Tests“of NPP Dukovany and NPP Temelín, Czech Republic,

December 2011

[2]: General Peer Review Report, ENSREG, Luxembourg, April 2012

[3]: ENREG Country Peer Review, April 2012

[4]: ENSREG - Follow-up fact finding site visit NPP Temelín, September 2012

[5]: Extraordinary National Report under the Convention on Nuclear Safety, May 2012

[6]: Final Summary Report of the 2nd Extraordinary Meeting of the Contracting Parties to the
      CNS, August 2012

[7]: Compilation of recommendations and suggestions, ENSREG, July 2012